Отчет о работе 6 октября 2017 года  на обьекте

элеватор  Тогучин

система термометрии по программе - silos_v1.exe

1.  На элеваторе Тогучин установлена система термометрии с использованием цифровых подвесок с датчиками DS1820.

2. Программа сбора silos_v1.exe работала в штатном режиме. Выявлено отсутствие данных с корпуса 1 3  и сильная помеха по данным для корпуса 4.

Данные по корпусам:

Обозначения  по отображению –

+5-шд  кз-шд -  неисправность  обрыв или короткое замыкание.

Помеха – датчик определен, но данные из-за помехи не получен.

… -  датчик(силос) отключен от измерения.

Желтым цветом выделены температуры, выходящие за допустимые пределы

Установлено -5 +27 тревожной сигнализации температур в данной реализации.

3. Компьютер сбора  работал нормально и фиксировал по силосам корпуса 1 и 3 5в на шине данных

4. «Прозвонкой» цепей выявлено кз по шине данных в кабеле, подходящему к  1-3 корпусу.

5.  Все подвески припаяны на клеммы и определить, где кз по +5в можно только при перепайке.

Рекомендуется заменить «паяные» линии на клеммные колодки. Под винт.

6. Увеличился процент неисправных датчиков по сравнению с прошлым годом.

Что выполнено:

Выявлена неисправность до корпуса. 2-4 работают, процент неисправных  датчиков увеличился.

Вывод:

- Требуется   ремонт и замена коммутационных клемм на шкафе 1 в первом корпусе

- Возможно, оставить в работе систему телеметрии, т.к. все остальные силоса в работе.

- Эффективность изменений снижена менее 50% т.е. не работает половина силосов.

- Программное обеспечение менять не требуется.

- Рекомендуется заменить на цифровые подвески кабельного типа нового поколения. Срок работы не менее 10 лет. Интервал датчиков 1 метр, что позволит определять и уровень заполнения силосов.  Программное обеспечение менять для них не требуется

Примерная цена от 10 000 рублей одной подвески.

- Рекомендуется заменить ветвители  с ножевых контактов  на клеммные. Цена замены штатных ветвителей на ножевые  примерно 1000 рублей за  один ветвитель.

Подготовил

Шабронов Андрей Анатольевич

тс +7-913-905-8839

shabronov@ngs.ru

6 октября 2017 года .