МПК8  H02M 9/02

УДК 620.92

Сигнализация для  диагностики в шинной топологии интерфейса  1wire.

Предполагаемое  изобретение  относится к измерительной преобразовательной технике, а именно к  средствам диагностики работы  интерфейсов, а также может использоваться в различных областях производства и управления.

Известны устройства диагностики сигнала интерфейса 1wire, последующего преобразования в микропроцессоре и передачи данных в  персональный компьютер. Эти устройства содержат схемы формирования, кодировки и преобразования с использованием микроконтроллеров, микропроцессоров и компьютеров.

Однако, известные устройства обладают следующими недостатками. Они реализованы в виде микросхем, печатных плат, и т.п. изделий электроники. Они занимают место, имеют вероятность физического износа и поломок. Существует много способов диагностики интерфейсов, согласования интерфейсов, статистической обработке и индикации обмена  и контроля данных. Стоимость  контролирующих устройств,  приближается к стоимости контролируемых объектов.  Схемы диагностики   выполняют функции:  получение  данных по одному типу интерфейса, команд обработки по заданному алгоритму, формирование сигналов другого типа интерфейса, передача сформированной информации контроля.       Эти  функции диагностики требуют систем анализа команд, их дешифрации и преобразования. Для таких систем диагностики требуется отдельное аппаратное и программное сопряжение для передачи данных в компьютер. Такие устройства увеличивают стоимость систем контроля  и уменьшают их надежность.

Из известных аналогичных решений наиболее близким по технической сущности к заявляемому методу (прототипом)  является  модуль сниффера интерфейса 1wire  [1]. На фигуре 1 представлена  блок-схема прототипа.  Она состоит из рабочего персонального компьютера 1, рабочего интерфейса 1wire-master 2,  интерфейса контроля сниффера 1wire, персонального компьютера контроля и сети 1wire slave ds2409 5…11  c датчиками температурного контроля 12..23 ds1820.

На больших объектах общее количество может  составлять более 1000 датчиков ds1820. Топология линии смешанная: «звезда» и «шина».

Переключение линий связи выполняют специализированные микросхемы  ds2409 [2]. Микросхема расположена в блоке схемы ветвителя  5…11 фигура 1 . На фигуре 2 показана топология «древовидной» звезды с шинной структурой для датчиков, где диагностика выполняется методом сигнализации в  блоке схемы ветвителя 3…9.  Шинная структура подключения датчиков создает ситуацию сложной диагностики для   определения  неисправного элемента при анализе состояния шины данных интерфейса 1wire.

Неисправности типа «обрыв» определяются программно, методом запроса датчика и его ответного молчания при неисправности. Но это небольшая часть неисправностей.

Любой датчик на шине 1wire при неисправности типа «короткое замыкание» формирует нулевое напряжение, что не позволяет опрашивать другие датчики, и работа системы термометрии «зависает».

Метод измерения по анализу импульсного обратного сигнала (отклика) в интерфейсе 1wire использовать затруднительно из-за  двойной направленности шины.  Сигналы по одному проводу 1wire или передаются или принимаются, что накладывает ограничения на уровни передаваемых сигналов.

Метод измерения по сопротивлению длины короткозамкнутого шлейфа нельзя использовать, поскольку входные цепи датчиков имеют нелинейную форму вольтамперной характеристики, что создает большую погрешность и невозможность определения расстояния до неисправного датчика.

Дополнительное препятствие поиска неисправного датчика  создается вероятностью возникновения  короткого замыкания по шине +5 вольт, от которой получают питание датчики.  В этом случае шина данных остается в рабочем состоянии, но датчики без +5 вольт переходят в режим «паразитного питания» и не отвечают на передаваемые сигналы.  Таким образом, создается вариант неисправности типа «обрыв», хотя в действительности это короткое замыкание.

Краткий анализ возможных неисправностей показывает, что восстановление работоспособности требует знаний  программного обеспечения и электротехнических измерений напряжения на шине данных и на шине питания +5 вольт. Кроме того, надо учитывать, что +5 вольт передается по общей шине от блока питания с возможным током до нескольких сотен миллиампер, что при коротком замыкании датчика создает ситуацию равномерного падения напряжения по всей длине линии.

Приведенные выше признаки неисправностей и недостатки шинной топологии сформировали требования к диагностике в системе термометрии.  Данные требования реализованы в далее описываемой системе термометрии с предлагаемой схемой диагностики и сигнализации  состояния шины 1wire, которую будем называть  «модернизированная схема ветвителя 1wire»  - МСВ.

Принципиальная схема МСВ представлена на фигуре 3. Схема содержит  узел переключения на микросхеме U1(DS2409), используемый в ветвителе МL-09[2], что позволяет сохранить совместимость программного обеспечения и применить все ранее созданные программы и программы любого производителя стандарта 1wire.

Модернизированная составляющая схемы состоит из схемы регенерации  сигнала и схемы сигнализации замыкания.

На транзисторах Q3, Q2, сопротивлениях R3,R4,R8 и конденсаторе С3 собрана схема регенерации и восстановления сигналов [4,6]. Это позволяет получить устойчивый опрос датчиков при используемом типе кабеля и заданной длине линии. Необходимо напомнить, что без регенератора при пуске объекта опрашивались только ближние датчики. И только установка одного регенератора в центре позволила получить опрос всех датчиков.

Схема регенератора не содержит дорогих и специальных микросхем и предлагается для использования на каждом ветвителе.  Это позволяет иметь запас устойчивости и подключать термоподвески  с большим количеством датчиков.

Схема компараторов формирует  сигнализацию на  микросхемах U2,3 (LM393). Сопротивлениями R2,R9 формируется напряжение  включения (2.5 В) сигнальных светодиодов.

Если на плюсовых входах напряжение будет меньше 2.5 В, то светодиоды включатся.   Компараторы имеют большое входное сопротивление и, тем самым, не влияют на шину данных 1wire.

Сигнализация питания выполняется по аналогичному методу. Питание +5 В поступает на шину через контрольные сопротивления R10,11 в 150 Ом.  Рабочий потребляемый ток датчиков составляет 1..5 миллиампер, при этом падение напряжения на сопротивлениях маленькое и контрольные светодиоды не включаются. Если создается короткое замыкание по питанию +5 В, то ток возрастает до 30..35 миллиампер и напряжение на плюсовых входах компараторов снижается менее 2.5 В.  Это вызывает включение сигнальных светодиодов. Рабочий ток для стабилизатора схемы Q1(78L05) допускается до 100 миллиампер и  короткое замыкание не создает запредельных режимов. После устранения замыкания режим сигнализации снова готов к работе.

Диоды D5,6,7  защищают U1(DS2409) от импульсных помех, которые могут появляться во время работы от других электроустановок объекта.

Схема ветвителя и все компоненты собраны на печатной плате и предназначены для монтажа под «винт». На фигуре 4 представлено   фото собранной печатной платы МСВ  и  на фигуре 5   3d модель той же платы. Печатная плата разработана в среде проектирования DipTrace и файл проекта доступен в каталоге программ [3].

Необходимо отметить возможность использования схемы сигнализации  и регенерации с отдельно установленным ветвителем МЛ-09 [2]. Предусмотрена работа без +12 вольт для различных топологий термометрии.

Печатная плата МСВ крепится на DIN-рейку, и на эту же рейку устанавливаются  DIN-колодки электротехнических «нулевых шин», которые  применены как «параллельные» колодки для шины 1wire.

Линии от датчиков из термоподвесок подключаются на DIN-колодки «нулевых шин».

На фигуре 6 показана   фотография  в сборе платы МСВ и 6  DIN-колодок  на DIN-рейке. На фигуре 7 плата в сборе  с установленной DIN-рейкой в шкаф термометрии с проведенным монтажом линий силосов.

На фигуре 6 слева на фото выделены цветным овалом  белые коробочки. Это представлены для сравнения конструкции  ранее использованных ветвтвителей  МЛ-09 [2].

Монтаж силосов термометрии выполнен проводом  сечения 2.5 мм.кв через обжимную «оконцовку» и не требует сложных технических приспособлений и специальных навыков монтажников.

Для работы с МСВ используется  программное обеспечение,  совместимое с интерфейсом 1wire, подготовленное до модификации ветвителей [3]. Остаются  для использования все тесты, поставляемые производителем датчиков.  Допускается любое другое программное обеспечение, поддерживающее протокол 1wire и адаптеры стандарта 1wire, что значительно снижает цену программного обеспечения, повышает надежность эксплуатации и диагностики.

При модернизации  термометрии силосов следует  особо обратить внимание на  выпускаемые современные термоподвески, в которых применены цифровые датчики ds1820.

На настоящее время выпуск термодвесок с цифровыми датчиками выполняется по смешанной схеме: с переходом от интерфейса датчиков к различным другим интерфейсам (RS485 RS232) и даже сразу на радиоканал.

Кроме того, некоторые производители термоподвесок [5]  предлагают  установку датчиков с интервалом в 1 метр, что позволяет определять и уровень заполнения силосов.

На фигуре 8 дано фото  термоподвески в сборе. На фигуре 9 представлено фото «головы» термоподвески  в установленном виде в «колодце» силоса. Необходимо обратить внимание, что производители подвесок [5]   используют специальную плату для перехода с интерфейса 1wire на RS485. На фигуре 10 показана фотография конструкции подключения и видна плата перехода.  На фигуре 11  дан чертеж входной схемы коммутации.

Существуют варианты термоизмерений в силосах, где интерфейс перехода выполнен не совместно с термоподвеской, а  в отдельном корпусе.

Внимание! Любой переход на другой интерфейс ТРЕБУЕТ ДРУГОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и не позволяет использовать непосредственно программы производителя для датчиков DS1820. Кроме того, для подключения дополнительной платы перехода интерфейса требуется и дополнительное питание.

На данном объекте переход на другой интерфейс не рентабелен и  не выгоден, т.к. уже существует кабельная 3х-проводная сеть к термоподвескам. Это означает, что возможен заказ термоподвесок БЕЗ ПЛАТ сопряжения, и  позволяет требовать снижения цены за одну термоподвеску. Аргумент в том, что деталей  стало меньше!  Кроме того, не требуется платить за программное обеспечение производителя термоподвесок.

На  фигуре 3 принципиальной схемы  цифрами указано количество проводов в линии 1wire:

- на J2(in-1w) используется 4 провода - 0 В, 1wire, +5 В, +12 В;

- после ветвителя  с выхода (J4)А-aux и (J3)М-main  выходит 3 провода - 0 В, 1wire, +5 В с ЗАЩИТОЙ И ИНДИКАЦИЕЙ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ;

- Вывод +12 В на J4, J3 для подключения термоподвеосок не используется.

При использовании МСВ  поиск неисправности осуществляется по индикации замыкания и не требует специальных приборов и программного обеспечения.

Диагностика короткого замыкания выполняется  по индикации светодиодов.  В  случае замыкания они постоянно светятся. При работе кратковременно вспыхивают.

Допускается проверка исправности сигнализации путем замыкания  выходной шины +5 В  и +1wire на 0 В, что также ускоряет  и упрощает проверку.

Надо учитывать, что   +12 В замыкать на 0 В  нежелательно!

В этом случае включится защита общего блока питания для всей системы. Ничего критичного не произойдет, но потребуется устранить замыкание и вновь включить блок питания.

МЕТОДИКА  ДИАГНОСТИКИ.

- Проверить напряжение +12 В вольтметром на разъеме In-1w;

- Проверить БЕЗ ВКЛЮЧЕННОГО  программного  обеспечения свечение контрольных светодиодов:

- там где светится - там короткое замыкание в данном шлейфе термоподвесок и датчиков. Отключая поочередно на разъемах  DIN-колодок «нулевых шин» AUX  MAIN соединения, определить неисправную линию ветви. В этом случае светодиод погаснет.

- При ВКЛЮЧЕННОМ программном обеспечении светодиоды M-1W A-1W будут кратковременно загораться при обращении в данной ветви к датчикам.

- Свечение светодиодов по шине питания +5 В для AUX MAIN  возможно только при КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ этих шин. Предусмотрена проверка контроля индикации  путем  формирования короткого замыкания, и в этом случае должны загораться соответствующие светодиоды контроля. Внимание! Замыкание не может повредить схему ветвителя, т.к. в данной схеме предусмотрен именно такой режим работы - по замыканию. Рабочее напряжение на шине  + 5 В допускается не ниже 4.5 В.

Полная коммутация линий  шкафа приводится в сопроводительной документации на порядок выполнения работ. Необходимо обратить внимание, что количество монтируемых силосов к МСВ различно в разных шкафах. При выполнении работ это отражается в исполнительной документации.

В каждый шкаф, где установлена МСВ, вложен лист с  инструкцией, схемой коммутации и проверки, который показан на  фигуре 12.

На данных листах инструкции предусмотрено фиксировать условные номера силосов данного элеватора по внутренней нумерации, которую использует персонал.  Это позволяет после определения неисправной подвески силоса дать информацию для исправления в файле инициализации программного обеспечения.

Предложенная система сигнализации и диагностики термометрии силосов элеваторов на цифровых датчиках ds1820 показала, что время  устранения неисправности для неквалифицированного в компьютерной технике  персонала (дежурный электрик) составляет до 1-го часа для 19 шкафов термометрии на данном объекте. Время поиска состоит  из открывания шкафа термоподвески, проверки  индикации, закрытия шкафа и перехода к следующему шкафу.

Рекомендуется использовать электрический шуроповерт, который ускорят время «развинчивания» и имеет фиксированный уровень зажима коммутируемых проводов. В противном случае трудоемкость ручной работы резко возрастает, и появляются ошибки «человеческого фактора».

Важно то, что персонал не задает вопрос «что делать, кто виноват?», а ищет неисправную подвеску по простому правилу. Уровень понятного решения: если индикация горит постоянно, то это неисправность и надо отключать, провод идущий к возможной неисправности, не вызывает вопросов.

Выполняются все требования по электрической безопасности, поскольку питание шин 1wire составляет +5 вольт и  ограничивается сила тока при коротком замыкании до 40 миллиампер.

Использование световой сигнализации при диагностике термометрии убирает конфликтные ситуации в разделении неисправности на «аппаратные» и «программные» причины. Если «мигают»  светодиоды, то программа работает и «аппаратная» часть исправна. Поиск неисправности программного обеспечения в этом случае передается специалисту в этой области, который знает, что аппаратная часть датчиков исправна.

Использование МСВ при диагностике позволяет уменьшить расходы на эксплуатацию и обучение персонала, создает комфортную обстановку в стрессовой ситуации неисправности и повреждения работы системы, дает уверенность в поиске неисправности и повышает самооценку обслуживающего персонала.

Источники информации

- Блок контроля 1wire (прототип): https://cxem.net/comp/comp123.php

- Обзор элементов шины 1wire блок: ML-09:   https://elin.ru/1-Wire/

- Каталог программы термометрии объекта: http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/doc_sh/toguchin_2020n/

- Схема регенерации сигнала 1-wire   http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6645.html

- Сайт производителя цифровых термоподвесок     http://grein.ru/

- Шабронов А.А. «Адаптер USB-1WIRE c регенератором сигналов» РНТК-2020, СибГУТИ,  сборник СПТ_2020 стр.383-387  https://sibsutis.ru/workgroups/w/group/46/files/Материалы%20конференций/РНТК-2020

- Описание  языка Форт spf4.exe, автор  версии А.Черезов http://www.forth.org.ru/