РП на оборудовании Schneider – «дистрибутивы» и акты

| Адрес документа: | http://shabronov_s2.dyn-dns.ru/temp/evalr_rp_v5/evalr_rp_v5.doc инд 2-59-5 |
| --- | --- |

В данном документе представлены  ссылки, для скачивания программного обеспечения для ввода в эксплуатацию  РП

См. примечания по особенности системы мониторинга и пуско-наладке.  Примечание 1   2  3 .

https://yadi.sk/d/GR0O68OodDesE - 4мб, cd1-комплект_с_эвалар.zip  Настроечные файлы по проекту объекта

https://yadi.sk/d/oVXMlGH3dDeyn - 612мб, cd2-sft2841_v14_evalar_sfx.exe Программа конфигурации sepam

https://yadi.sk/d/y8kVQuyDdDf44 - 640мб, CD_ICPCON-7188EG.exe  Программы конфигурации icp-con

https://yadi.sk/d/xQLXkVj_dDfHm - 128мб, ISaGRAF_v3.41.zip Программы конфигурации icp-con

https://yadi.sk/d/gAbz3xRmdDf8N - 470мб, CitectScada v6.0.zip   Программ визуализации объекта.

https://yadi.sk/d/hh7zXnO0dDfEQ - 4мб, io_lib.zip - Библиотека для настройки обмена.

https://yadi.sk/d/6CbLlorIdDfUW   - 7мб, ispcon_на_эвалар.zip  Программы конфигурации icp-con

https://yadi.sk/d/RRNmBiXUdDfZT  - 66мб, pm850.zip  Программы конфигурации мультиметров

https://yadi.sk/d/4tugmAzQdDfcS   -1мб, sample_TP.zip  Пример визуализации для скады.

https://yadi.sk/d/EIDf_3MGdDfgi  -10мб, user_manual_i_8xx7.zip   Документация

http://www.shabronov.narod.ru/temp/evalr_rp_v5/evalar_akt_mnt.doc - акт сдачи монтажных работ.

http://www.shabronov.narod.ru/temp/evalr_rp_v5/evalar_akt_rza_2015.doc - акт сдачи релейной защиты и мониторинга.

https://yadi.sk/d/UKnUlWJVdyNAH  - документация на модбас  для  sepam

https://yadi.sk/d/uImyPRtDdyNPe документация на  модбас для  PM850

7-12-2014 Подготовил Шабронов А.А.  тс 913-905-8839  shabronov@ngs.ru

ред.16-1-2015

1. Примечания для администраторов сети и менеджеров проектов АСКУЭ, а так же руководителей информационных отделов.

на 15-1-2015   - «выяснилось» со специалистом КИП Эвалар при сдаче РП6 , хотя это все было указано в договоре на выполнение работ.

- Контроллер lan-rs-485 icpcon-7188eg установлен в режиме сбора данных. В контроллер «заливается» программа под диспетчера. Адрес программ. Это «хотелка» заказчика. Об этом оговорено в договоре на выполнение работ.  Конфигурацию у диспетчера и отображение у диспетчера может и должен «рисовать» специалист «Эвалара».

- Устройство icpcon-7188eg универсальный контроллер. В зависимости от задач он может работать и как шлюз- только передавать информацию от rs-485 в сеть lan. А может и дополнительно собирать данные по rs-485, обрабатывать и в подготовленном виде по запросу от Lan их передавать. Это удобно и правильно для систем с требованиями по надежности получения информации.

- Для увеличения надежности, все данные к sepam и pm850  получаются, через дополнительно установленный преобразователь usb-rs-485.  Это дополнительный шлюз для получения данных от 40 устройств сбора информации. Это увеличение надежности системы.  Всегда можно убедиться, где неисправность.  Если по usb-rs-485 информация получается – значит виноваты контроллеры icpcon-7188eg, канал связи к диспетчеру или программа верхнего уровня у диспетчера. И не надо трогать монтаж на РП6 и исследовать ячейки.

- Имеется граница раздела ответственности должностных лиц.  Метод поиска неисправности – разделение направления поиска. Напоминаю анекдот, как поймать льва в пустыне. Построить забор через пустыню. Уточнить, где находиться лев. В том части опять построить забор, разделив пустыню на двое. И так далее. На самом деле это не так и долго. Вспомните шахматно-математическую задачу про количество семечек на доске.

- Информацию по I U P  от устройств сбора  данных (sepam20 40  и PM850) , можно проверить без специального программного обеспечения. Нужен компьютер с win-7 или XP и имеющий usb-порт.  Шнур usb-a-a для подключения к преобразователю и программа Modlook.exe (450кб), которую можно скачать указанного адреса для устройств модбас.  Пример отображения есть в таблице данных по доступу.

Вывод:

- В договоре  указано только предоставить адреса доступа к информации и подтвердить возможность ее считывания. Там нет нигде задач по  конфигурированию отображения для диспетчера.   Тем более что на настоящий момент идет строительство и РП загружено менее  10% и работает только 1а ячейка отводящих линий из 16. Канала связи нет.

- Автор считает, что договорные работы выполнены!

- Работы по доступу к информации выполнены еще в 2014 году, а «тянуть»  информацию по своим условиям отображения можно сколько захочешь. Все равно, идеального отображения информации не получишь. То линии будет не толстые, то цвет не по коллеру.

- Как  построить атомный реактор – знает один профессор, а как построить забор вокруг реактора знают все остальные.  И  замените «атомный реактор»   на «мониторинг и диспетчеризация эвалар».

2. Примечания для администраторов сети и менеджеров проектов АСКУЭ, а так же руководителей информационных отделов.

на 22-1-2015   - «выяснились» новые особенности контроллера icpcon-7188eg

- Во-первых, автор приносит свои извинения специалисту КИП по поводу временных задержек по сдаче объекта и своих действий с контроллером. Хотя, с этой ситуацией все равно встретиться пришлось бы. Но история условных наклонений не имеет. Т.е. если бы у моей бабушки были бы яйца , то она была бы дедушкой.  Что случилось, то случилось. Автор с благими намерениями с прилагаемого диска поставил версию ПО 3.21 и таким образом стер лицензионный файл.

- Контроллер производителем «защищен» от работы со сторонним программным обеспечением с помощью проверки лицензионным файлом.  Поставщикам направлено ниже приведенное письмо

info@insat.ru
Добрый день!
 По счету на оплату 7960 16сентябя 2014 года у Вас приобретено
 два контроллера i-7188eg. Скан счета в прилагаемом файле.
Нужна лицензия на работу с контроллерами.
 После установки с прилагаемого диска версии 3.21 конфигурации контроллер сообщил, что отсутствует лицензия.
 Лицензии на диске не обнаружилось. Со вторым контроллером перепрошивку проводить не стали. Посмотрели номер версии.
 Там версия 3.22 которой на прилагаемом диске нет. А на сайте производителя есть даже и 3.23.
 Скачали с сайте и поставили, но тоже сообщение что нет лицензии.
 Скан сообщения о отсутствии лицензии в приложении.
 
 Наклейки номеров на контроллерах н 1718EGCR00AQKEE00033 и I718EGCR00TZKEE00013
 Серийный номер-1= 01 72 4A 1E 16 00 00 29
 Серийный номер-2= 01 D3 1E 1F 16 00 00 47
 
 На форумах и обсуждениях есть сообщения, что для работы данных контроллеров производитель совсем недавно начал делать
 такие проверки. Т.е. без лицензионного файл контроллер работать не будет. Т.е. требуется Файл лицензии licence.pia
 
Отмечаю вредные и неожиданные для нас действия производителя!

1. Перепрошивка контроллера это обычная ситуация. И если в самом контроллере есть какой-то специальный лицензионный файл.
 То он об этом обязан СООБЩИТЬ! Но такой информации к сожалению у нас нет. На фига тогда прилагаемый диск?
 
2. Контроллер от производителя. Но разве он обязан работать только с программным обеспечением производителя? Если это так, то об этом тоже
  должно быть сообщено! Это получается какая-то "засада". Вывод такой, что привязывают к своему "железу" и "свое программное обеспечение"
 
 
 Прошу Вас прислать на мой адрес эти лицензионный файлы или сообщить, как их сформировать.
 08:02 24.01.15
 
   с Уважением  Шабронов Андрей Анатольевич тс +7 913-905-8839 shabronv@ngs.ru

- История продолжается, лицензии пока что нет, хотя РП-6 приняли в работу.  Правда и связи еще нет.  И стройка идет полным ходом. И автор несет гарантийные обязательства по эксплуатации данного объекта.

3.  И вот - объект сдан в эксплуатацию 4-2-2015.

https://yadi.sk/i/Ntv3cfhMemYyH    - акты сдачи всей РП. Установлены сроки для исправления недостатков, не влияющих на эксплуатацию.

https://yadi.sk/d/8iYbIiIWemYz8  - переписка и  лицензионные файлы для ispcon  на объекте.

Автор удовлетворен работой, оплатой и несет гарантийные обязательства по эксплуатации объекта.

Успехов и здоровья!  Подготовил Шабронов А.А.  тс 913-905-8839  shabronov@ngs.ru