ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В СЕТЯХ С ЭЛЕКТРОННЫМИ НАГРУЗКАМИ

3.1 Общие замечания

- Целью главы является выявления особенностей поведения системы, включающего первичный источник синусоидального напряжения, различные фрагменты ТРС и комплексы ЭН.

Как отмечалось выше (см. главу 2), показатели качества энергопотребления определяются структурной спецификой ЭН и показателями потребляемого тока. В общем, на качество энергопотребления как единичных ЭН так и их комплексов заметное влияние оказывают параметры ТРС и ее фрагментов.

На рис. 3.1 приведена общая структура цепи передачи энергии комплексу, состоящему из k эквивалентов ЭН, объединяющих группы из N числа ЭН.

Суммарный импеданс цепи складывается из сопротивления первичного источника (например, трансформатора ZТР), сопротивлений магистрального ZМ и локальных фрагментов ТРС (производственного или рабочего сектора ZРС и кластера ZКЛ). Последние могут включать сопротивления сетевых фильтров индивидуальных или групповых потребителей.

Рис. 3.2 иллюстрирует пример структуры электроснабжения трех групп ЭН (случай трехфазной сети с групповыми ЭН по «фазам»). Пунктиром обозначена условная граница балансовой принадлежности предприятия (ГБП).

Сформулируем задачу:

а) оценка показателей тока потребления комплексом ЭН при допущении малости импеданса ТРС;

б) корректировка показателей энергопотребления с учетом токоограничивающих факторов;

в) определение условий соответствия качества напряжения на ГБП нормативным требованиям.

Рисунок 3.1 – Цепь передачи энергии эквивалентной ЭН

Рисунок 3.2 – Пример структуры электроснабжения трех групп ЭН

Анализ проводится при условии «синусоидальности» напряжения сети общего назначения, а числовые параметры ориентированы на номинальный режим 220 B и 0,02 Ом, что соответствует типовому трансформатору с номинальной мощностью порядка 300 кВА. Сопротивление групповых фрагментов ТРС: ZМ  = 0,01 Ом, ZПС = 0,2 Ом. На основании ориентировочных оценок приняты следующие значения параметров единичной ЭН:

- активная мощность приведенной нагрузки Р0  = 200 Вт;

- сопротивление  цепи передачи 3 Ом, сопротивление нагрузки 500 Ом;

- емкость фильтра С = 330…470 мкФ.

Предполагается, что «групповой» потребитель (кластер) включает от 20 до 40 единичных ЭН (N = 20…40). Параллельное включение кластеров эквивалентно удвоению N, если сопротивлением участка ТРС между ними можно пренебречь. Заметим, что под сопротивлением ТРС понимается сопротивление шлейфа, образованного фазным и нейтральным проводами. При распределении суммарной нагрузки предприятия на три фазы сети нейтральный провод магистральных участков ТРС является общим для всех потребителей.

3.2 Анализ рабочих процессов в цепи с групповыми ЭН

Общее решение для фазного тока, потребляемого группой ЭН,  найдем после приведения электрической цепи к упрощенному эквиваленту как показано на рис. 3.3, где ZЛ отображает суммарный импеданс группового фрагмента ТРС, ZКЛN – приведенное сопротивление кластерного фрагмента сети. Остальные элементы отображают приведенные сопротивления группы выпрямительных устройств в составе ЭН. При допущении идентичности отдельных нагрузок и равенстве значений ZКЛ все приведенные значения параметров в N раз меньше «исходных», соответственно, приведенная емкость CN = NC. Эквивалентная схема цепи передачи энергии на интервале проводимости диодов мостовых выпрямителей представляется цепью второго порядка.

Рисунок 3.3 – Структура питания сосредоточенной группы ЭН

Анализ решения для тока (2.10) показывает, что при вариации индуктивности LN от 0,01 до 0,1 мГн и «резистивном» значении коэффициента передачи цепи ηR= R0N / (RN + R0N) не менее 0,9, коэффициент затухания цепи ξ не превышает значения 0,7. При этом длительность импульса зарядного тока  близка к половине периода собственной частоты эквивалентной цепи

tИМП=0,5T0ξ=0,25πLC(1−ξ2)≈2,3...3,4 мкс,

где ξ=0,5RNLNCN+LNCNRON – коэффициент затухания цепи.

Заметим, что относительной величине u0 = Um/U0 = cosϑ≈0,91…0,94 соответствуют значения ϑ≈0,34…0,44 рад (1,1….1,44 мкс), что достаточно близко к величине 0,5ψ.

По результатам анализа решений (2.10), (2.11) для случая ZЛ = 0 на рис. 3.4 показаны диаграммы тока и напряжения конденсатора при малом значении импеданса сети (кривая 1) и значении импеданса, порождающего собственную частоту контура цепи порядка 1000 рад/с (кривая 3). Кривая 2 отображает случай идеализированной отсечки.

Рисунок 3.4 – Диаграммы напряжения конденсатора и тока

Все три диаграммы построены для одинаковых значений U0 = 287 В. В  таблице 3.1 приведены соответствующие характеристики тока эквивалентной цепи.

Таблица 3.1 – Характеристики тока

| Параметр цепи | ZКЛN = 0 | Е = 287 В* | ρ = 2,57 Ом, ω0 = 1118 рад/с, (178 Гц)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Im/Io | 9,1 | 6,01 | 5,27 |
| ψ, рад | π/12 | π/8 | π/7 |
| Тψ , мс | 1,60 | 2,50 | 2,87 |
| I/Io | 2,68 | 2,20 | 2,05 |
| Примечание: *Е – эквивалентная противоЭДС, L = 0; ** ρ = (L / C)1/2; ω0 = (ω0 (1 – ξ2))1/2; ξ = 0,7. |  |  |  |

Из  диаграмм тока следует:

- индуктивная составляющая импеданса ТРС существенно уменьшает амплитуду импульса тока при одновременном увеличении интервала проводимости тока ψ;

- интервал ψ превышает удвоенное значение  угла отсечки ϑ, однако, уровень напряжения U0 не уменьшается из-за эффекта пополнения энергии нагрузки индуктивными элементами цепи;

- изменение формы тока при вариации индуктивной составляющей цепи ТРС можно рассматривать как элемент пассивной коррекции тока.

Для оценки ожидаемого «корректирующего эффекта» от введения в цепь питания ЭН индуктивности (например, индивидуального фильтрового реактора в цепи нелинейной нагрузки), выберем аппроксимирующую функцию тока – усеченную косинусоидальную функцию i(t)=Im(1−cosϑ)(cosωt−cosθ), совпадающую со случаем идеализированной отсечки и значением θ= 0,5ψ. Для выбранной функции основные характеристики энергопотребления определяются соотношениями (2.17) – (2.23).

Все показатели тока пропорциональны амплитуде импульса, поэтому дальнейшие суждения удобно cвязать с относительными токами ix = Ix / I0 . Прогнозируемые параметры тока в функции угла проводимости ψ = 2θ, полученные по соотношениям (2.17) – (2.23), показаны на рис. 3.5.

На приведенной диаграмме видны эффекты:

- возрастания коэффициента искажения тока КИ с увеличением ψ, вызванный снижением амплитудных значений «паразитных» гармоник тока, и КПД;

- снижения амплитудного и действующего значений полного тока, действующего тока первой гармоники, коэффициента гармоник КГ;

Рисунок 3.5 – Зависимость параметров тока от угла ψ

Тенденция роста КИ сохраняется и при ψ>π6, однако, этот прием требует существенного увеличения фильтровой индуктивности в структуре ЭН или в локальном фрагменте цепи ТРС.

3.3 Искажение напряжения сети в точке подключения ЭН

Несинусоидальность потребляемого тока приводит к неизбежному  отклонению формы напряжения на зажимах потребителя от формы напряжения первичного источника. С одной стороны, степень искажения напряжения, контролируемого в определенных точках ТРС, может соответствовать критериям качества энергопотребления нормативных документов, с другой стороны, оперативно свидетельствовать о нарушениях в организации ТРС. В общем случае, для произвольной точки TPC на интервале проводимости тока выпрямительных диодов ЭН можно записать:

UХ(t) = U1(t) – ΔUХ(t).                                          (3.1)

При таком подходе значение UХ(t) отличается от U1(t) на величину ΔUХ(t) только в пределах интервала ψ. Строгое решение для UХ(t) может быть найдено при известном аналитическом выражении для тока или предварительно вычисленных его спектральных характеристик:

ΔUX(t)=1nRnIn(t)+1nLndIn(t)dt=,                    (3.2)

где n – число фрагментов ТРС, учитываемых при расчете;

Rn, Ln – значения активного сопротивления и индуктивности фрагментов;

Imkn – комплексные амплитуды гармоник тока.

На рис. 3.6 показан пример образования ΔUХ1(t), вызванного током I1(t) и фрагмент результирующей диаграммы полуволны напряжения UХ1(t). При снижении тока, соответственно, меняется форма UХ(t) (показано точками). Заметим, что ориентация на «идеализированную» кривую тока дает существенную погрешность на начальной стадии формирования функции ΔUХ(t). Решение с использованием гармонических компонент тока при ограничении ряда на уровне k = 13, также дает приемлемые для практики результаты. Особенность решения в этом случае заключается в сглаживании «острых» фрагментов кривой UХ(t), вызванном искусственным ограничением спектра тока. Увеличение резистивной составляющей сопротивления цепи изменяет условие формирования тока и соотношения между резистивной и индуктивной компонентами ΔUХ(t), приближая «вершину» функции  UХ(t) к форме идеальной трапеции. Этот факт может служить косвенным показателем завышения потерь энергии в цепи ТРС. Для сравнения на рис. 3.7 показаны результаты моделирования и экспериментально полученная кривая  напряжения в ТРС.

Следует заметить, что проведенный анализ ориентирован на «симметричную» конфигурацию локальной части ТРС. На практике сим-метрия может быть нарушена как различиями в параметрах линии передачи кластерным потребителям, так и непосредственно в параметрах ЭН.

Несинусоидальность тока является причиной относительно низкого значения коэффициента мощности потребляемой энергии и снижения эффективности её использования.

Рисунок 3.6 – Искажение полуволны напряжения

Рисунок 3.7 – Результат моделирования и экспериментально полученная  кривая  напряжения в точке ТРС

Наглядным свидетельством этому являются относительно низкие значения коэффициента искажения и КПД, высокое значение коэффициента гармоник тока. Строгое решение относительно величины коэффициента мощности требует учета коэффициента сдвига  соsϕ, однако, его значение в реальных системах варьируется в пределах от минус 0,995 до плюс 0,995 в зависимости от величины индуктивного сопротивления цепи и введения элементов пассивной коррекции тока.

Таким образом, пренебрежение составляющей обменной мощности  не превышает погрешности 0,5%. В итоге, КМ  КИ, а основными составляющими в структуре полной мощности являются активная Р1 и мощность искажений Т: S=U1I1P2+I1Q2+IT2≈P12+T2=P01+KГ2η=P0ηKИ.

Расчеты по приведенным выше соотношениям показывают, что при вариации угла проводимости в пределах ψ = π/9…π/6, и η = 0,96, прогнозируемые значения КИ изменяются в пределах 0,6…0,73, что при суммарной активной  мощности  Р0 = 5,6 кВт (Р1 = 5,83 кВт)  приводит к вариации значений S и Т в пределах 9,72…8,035 кВА, 7,78…5,23 кВАр, соответственно. Пропорционально мощности варьируется и действующее значение фазного тока I в пределах 44,2…36,52 А. При этом ток нейтрального провода в магистральной части ТРС (при условии симметричной загрузки фаз, ориентировочно по 40 ПК на каждую фазу) составит 76.,47…63,2 А. Очевидно, с увеличением мощности нелинейных нагрузок, приведенные показатели возрастут пропорционально.

3.4 Оценка факторов искажения напряжения

Импеданс цепи питания ЭН (см. рис. 3.8) определяется сопротивлением токораспределительного участка (Z1-1, Z1-2) и элементами токоограничения  в структуре ЭН (Zi). В общем случае под ЭН следует понимать как единичный потребитель (сервер, персональный компьютер) так и группу «однородных» потребителей, подсоединенных к общей точке сети. Нелинейная природа ЭН порождает несинусоидальный ток потребления, причём характер искажения тока определяется полным сопротивлением цепи, схемой  вентильного звена и фильтра в структуре источника питания ЭН.

а)                                                  б)

Рисунок 3.8 – Цепь питания ЭН однофазным током и схема замещения

В подавляющем числе средств бытовой электроники, компьютерной техники и в ряде телекоммуникационных приложений названные звенья включают диодный мост и фильтровую емкость. Параметры емкости определены условиями получения допустимого уровня напряжения  пульсаций и минимального времени «удержания» напряжения на случай  кратковременных провалов питающего напряжения. В некорректированных устройствах питания ЭН угол проводимости диодов сетевого выпрямителя ЭН ψ не превышает значения π6, что определяет низкие показатели качества тока (коэффициент амплитуды КА≥3, коэффициент гармоник КГ≈50...90%. При подключении группы подобных нагрузок к сети параметры локального фрагмента цепи, включая эквивалент групповой ЭН,  меняются пропорционально числу единичных потребителей. Структура цепи и общий характер электромагнитных процессов в ней остаются прежними, однако доля импеданса магистрального участка цепи и ее влияние на рабочие процессы существенно возрастают. Для практических задач важным являются качество напряжения, фиксируемого в точке подключения группового потребителя UX(t), разделяющей токораспределительный участок на магистральную и локальную составляющие (Z1-1 и Z1-2) и величина коэффициента мощности потребителя энергии.  Первый жестко нормируется стандартом [3], второй характеризует степень загрузки первичного источника активной мощностью и, таким образом, является одним из показателей эффективности энергопотребления [4].

Рассмотрим общие закономерности искажения напряжения в точке подключения  ЭН при отсутствии «предыскажений». Рассматривая ЭН как источник эмиссии высших гармонических составляющих тока (рис. 3.8, б) представим UX(t) как совокупность первой гармоники напряжения U1X(t) и суммы составляющих высших гармоник UkX(t), порождаемых током на сопротивлении Z1-1:

UX(t)=U1(t)−k=1NUkX(t)=U1(t)−Z1−1I1ej(ω1t+ϕ1)−k>1NZ1−1Ikej(ω1t+ϕk)(3.3)

где k – номер гармоники, N – число принимаемых во внимание гармонических составляющих тока.

Из-за относительной малости искажающей компоненты напряжения в выражении (3.3) действующее напряжение в точке Х с достаточной точностью  определяется первой гармоникой напряжения и допустимой величиной коэффициента снижения напряжения α (U1X=αU1). В реальных сетях α≈0,92...0,96[5].

Выразим  решение для напряжения искажения в виде суммы активных и реактивных составляющих:

ΔUX(t)=R1−1k>1NIk(t)+ωL1-1k>1NkIk(t)ejπ2=

=Z1−1(cosϕ1k>1NIk+jsinϕ1k>1NkIk)ekωt,                         (3.4)

где ϕ1=arctg(R1−1ωL1−1), Ik– комплексные амплитуды гармоник тока.  Соответственно, выражение для действующего значения искажающего напряжения может быть представлено в виде:

ΔUX(t)=0,707Z1-1cosϕ1k>1NIk2+tan2ϕ1k>1Nk2Ik2.               (3.5)

С учетом (3.5) решение для коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения в точке подключения ЭН к сети приводится к виду:

КИ=сosϕ1α⋅iкзKi2+Fi2tan2ϕ1,                                  (3.6)

где:Ki=k>1Nik2 – коэффициент гармоник тока; Fi=k>1Nk2ik2 – фактор реактивной составляющей искажения напряжения; ik=IkI1 – весовой коэффициент гармоники тока с номером k по отношению к основной (первой) гармонике тока; iкз=Iкз/I1 – кратность  тока короткого замыкания.

Выражение (3.6) справедливо при любых комбинациях линейных и нелинейных нагрузках, подключаемых к точке Х. Для получения строгого решения в этом случае необходима корректировка коэффициента потерь напряжения α и знаний весовых коэффициентов ik. Моделирование рабочего процесса в цепи с ЭН методами искусственной эмиссии гармонических составляющих тока нечетных порядков (см. рис. 3.9) при Р1 = 1,18 кВт, Z1-1 = 1,22ejπ6, Iкз = 180,3 A, α = 0,967  (iкз = 32,3,  i3 = 0,716,  i5 = 0,376, i7 = 0,09, i9 = 0,0358, ϕ=π6) приводит к значению КИ = 0,057. К аналогичному результату приводит решение по формуле (3.6).

Анализ выражения (3.6) показывает, что при фазовом параметре цепи ϕ1>π9 величина КИ определяется слагаемым подкоренного выражения, содержащим множитель Fi. В частности, для рассмотренного выше примера ошибка при пренебрежении величиной Ki не превышает 0,64% при ϕ1=π9 и 0,05% при ϕ1=π6, соответственно.

Рисунок 3.9 – Результат моделирования рабочего процесса в цепи питания ЭН

Из изложенного следует возможность проведения экспресс-анализа по упрощенной формуле:

КИ≈sinϕ1iкзFi=sinϕ1k>1Nk2ik2,                              (3.7)

где  ik=IkIкз.

В частности, для единичного потребителя класса D (аналог ЭН) с предельно допустимыми значениями гармонических составляющих, соответствующих ϕ1=π6 по стандарту [11] при мощности потребления 0,6 кВт и условии Iкз= 150 А, решения по формулам (3.6) и (3.7) дают значения КИ равные 4,53% и 3,9% , соответственно.

Число гармоник тока, необходимое для выполнения расчетов в соответствии с [11] следует принимать N = 21, однако, учитывая «быстрый» характер насыщения фактора Fi(k) (см. рис. 3.10) число N может ограничиваться значениями 7…9 при больших углах проводимости тока (ψ≥π3) и значениями 13…15 при ψ≈π6.

Из кривых зависимости весовых коэффициентов гармоник ik(k) и фактора Fi(k) для кривых тока сети i(ωt), аппроксимированных функциями Терентьева – Берга [7, 8] для двух значений угла проводимости тока ψ, наглядно видны особенности «размывания» спектра тока при уменьшении ψ и «насыщения» функций Fi(k) (см. рис. 3.10). Последний факт является основанием для принятия решения об ограничении N. Пунктирная линия – огибающая спектра, допустимая стандартом [11].

Рисунок 3.10 – Спектральные диаграммы тока и зависимости фактора Fi(k) при двух значениях угла проводимости тока

Из выражений (3.6), (3.7) и приведенных на рис. 3.10 кривых Fi(k) следует, что искажающий эффект обусловлен группой гармоник тока, поэтому искусственное подавление отдельных составляющих спектра, даже с преобладающим значением парциального фактора, не приводит к существенному снижению коэффициента искажения КИ. Например, в рассмотренном выше случае подавление 5-й гармоники тока снижает КИ на величину 1,25%. Подавление 5-й и 7-й гармоник снижает величину КИ до значения 1,62%.

Далее рассмотрим вопрос учета возможных «предыскажений» напряжения. Допустим, что до подключения к сети (в точке Х) ЭН группы В сеть была загружена нелинейной нагрузкой группы А (ЭНА, см. рис. 3.11, а), при этом коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в точке Х, определяемый формулой (3.6), равен величине KИ(A). На рис. 3.11 (б) пунктирной линией  показан пример формы полуволны напряжения UX(A)(t). При подключении ЭН группы В (ЭНВ) результирующий действующий ток искажений с учетом фазовых сдвигов между гармониками одного порядка ϕk определяется выражением:

IИ=I1k>1N(ik(A)+ik(B)cosϕk)2+k>1N(ik(B)sinϕk)2=I1Ki,       (3.8)

где: ik=IkI1, I1=I1(A)+I1(B) – суммарный ток основной (первой) гармоники тока двух групп ЭН (предполагается, что первые гармоники тока синфазны, т.е.ϕ1=0), Ki – результирующий коэффициент искажений тока.

Наихудшим, с точки зрения величины искажений тока, является случай синфазности гармоник тока  двух групп  ЭН. Из выражения (3.8) для этого случая следует: Ki(A+B)=k>1N(ik(A)+ik(B))2=MKi(A), где M=1+K1(В)K1(А).

а)

б)

Рисунок 3.11 – Схема цепи с «предыскажающей» ЭНА и экспериментальные диаграммы напряжения при одной и двух группах ЭН

В частном случае K1(A)=K1(B), коэффициент гармоник тока возрастет вдвое, по сравнению с «исходным», определяемым только ЭНА.

Анализ фактора реактивных потерь напряжения для рассматриваемого случая приводит к аналогичной связи Fi(A+B) и Fi(A):

Fi(A+B)=k>1N(ik(A)+ik(B))2k2=Mk>1Nik(A)2k2=MFi(A).

Таким образом, решение для коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения в точке подключения к сети с исходной величиной предыскажений KИ(A) отличается   масштабным множителем М > 1,0.

В случае нарушения условия синфазности гармоник тока двух групп ЭН значение KИ(A+B) уменьшается. Из этого, в частности, следует возможность активной коррекции формы тока потребления и коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения. Очевидно, условием этого является противофазность гармоник тока двух групп потребителей ЭН, один из которых выполняет функцию корректора.

На основании изложенного сформулируем положения:

1. Основными факторами искажения синусоидальности напряжения  в точке подключения ЭН  являются эмиссия в  сеть тока высших гармоник  и реактивная составляющая сопротивления цепи Z1-1. на участке от источника напряжения до точки  подключения потребителя (группы потребителей).

2. Число гармоник N, необходимое для «удержания» при оценке коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения, зависит от спектральной характеристики тока потребления. При формах токах, аппроксимируемых функцией «усеченного косинуса», погрешность вычислений коэффициента искажения КИ по формуле (3.6) не превышает 0,5% если N принимается  равным 15 или 9 при углах проводимости тока диодами выпрямительного звена ЭН близкими к значениям π6 и π3, соответственно.

3. С ростом мощности потребления ЭН при сохранении  спектральных характеристик тока и параметров сети  величина коэффициента искажения КИ практически пропорционально возрастает.

4. Искусственная эмиссия в сеть «корректирующих» гармоник в противофазе с гармониками, эмитируемыми ЭН, уменьшает величину фактора Fiи, соответственно, результирующее значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения в точке присоединения ЭН к сети. Эффективным способом коррекции  является ослаблением 5-й и 7-й гармоник тока. Такой прием возможен при организации групповых корректоров тока в сетях с преобладанием нелинейных нагрузок.

3.5 Оценка эффективности энергопотребления в цепях с ЭН

Согласно [2, 3] энергетическая  эффективность систем определяется двумя показателями: коэффициентом мощности KМ и коэффициентом полезного действия  η=P2P1. Первый определяет долю полученной от источника активной мощности   относительно величины полной мощности S, второй – долю полезной мощности   по отношению к . Очевидно, закономерно введение обобщенного показателя эффективности КЭ=КМ×η, определяющего полезную мощность по отношению к полной мощности.

Учитывая, что величина КПД обусловлена потерями от основной и паразитных (искажающих) гармоник тока, т. е. связана с коэффициентом мощности системы, представляется возможным получение аналитического выражения для коэффициента эффективности в виде . Такой подход позволит выявить влияние различных факторов на КПД и оценить эффект от технических мер  по коррекции величины .

Исходным тезисом при проведении анализа является представление полной мощности однофазного фрагмента цепи суммой ортогональных компонент активной мощности Р, мощности сдвига Q, мощности искажений T и коэффициента мощности [4]. При допущении синусоидальности напряжения источника переменного напряжения значения Р и Q обусловлены основной гармоникой тока, а мощность искажений высшими гармониками тока. Коэффициент мощности системы . Из принятого допущения вытекает коллинеарность диаграмм полной мощности и полного тока (рис. 3.12), при этом Р представляет проекцию S на вектор напряжения источника или на вектор активной составляющей основной гармоники тока I1(a).

Рисунок 3.12 – Векторные диаграммы полного тока и полной мощности

В свою очередь, Р определяется арифметической суммой активных компонент выходной мощности PНи всех составляющих потерь мощности  в цепи (рис. 3.13):

P=PН+ΔP;  ΔP=ΔPR1+ΔPR2+ΔPX,                  (3.9)

где  – дополнительные (например, коммутационные) потери в ЭН, исчисляемые долей от номинальной мощности . Каждая из компонент мощности формулы (3.9) может быть выражена через активную составляющую тока  и эквивалентную величину приведенного к входу ЭН сопротивления (R1Э, R2Э, RНЭ, RХЭ). В частности, , .  Коэффициенты приведения сопротивлений определяются из условий равенства мощностей, выделяемых в реальных и приведенных сопротивлениях цепи, и выражаются через коэффициенты преобразования соответствующих токов: Ki11(a)=I1I1(a)=1/cosχ, Ki21(a)=I2I1(a), KiН1(a)=IНI1(a). Для выпрямительного устройства последний коэффициент представляется в виде KiН1(a)=1КФcosχ, где КФ=I0I1 – коэффициент формы тока.

Рисунок 3.13 – Структура цепи передачи энергии конечному потребителю ЭН

Так как все рассуждения жестко «привязаны» к активной составляющей тока первой гармоники и эквивалентным сопротивлениям цепи, уместно ввести понятие относительных сопротивлений, приняв за базовую величину эквивалентное сопротивление нагрузки RНЭ=RНKiН1(a)2.

C учетом изложенного, представим выражение для мощности потерь в виде:

ΔP=I1(a)2(R1+R2Ki212+ΔPXI12.                          (3.10)

Из (3.10) после простых преобразований вытекают решения для относительной мощности потерь, КПД и коэффициента эффективности однофазной системы в виде:

,            (3.11)

η=1(1+ΔP)=(1+r1+r2Ki212+rx)−1,               (3.12)

KЭ=cos3χcos2χ+rΣ=cosχ1+rΣ/cos2χ,                      (3.13)

где: rΣ=r1+r2Ki212+rx.

Зависимости перечисленных выше показателей от величины коэффициента мощности при относительно малом значении  показаны на рисунке 3.14.

Рисунок 3.14 – Зависимости значений ΔP, η и KЭ от величины KМ=cosχ при ,

Из (3) следует, что показатель эффективности существенно зависит от величины коэффициента мощности системы. Эффект повышения показателей может быть получен активными и пассивными методами коррекции  [5].

Для получения решений в случае трехфазной симметричной сети с группой однофазных ЭН учтем, что R1=R1Ф+RN, а суммарная составляющая потерь мощности ΔP1 и её относительная величина ΔP1 определяются двумя компонентами тока: ΔP1=3R1ФI12+RNIN2;  ΔP1=ΔP13P2=r1фI12I22+rNIN23I22. После простых преобразований представим  функцией коэффициента мощности:

ΔP1=(r1ф+13rNKiN12)1Ki21(a)2cos2χ,                 (3.14)

где r1ф,  – относительные сопротивления проводов токораспределительной сети (ТРС), KiN1)=INI1, Ki21(a)=I2I1(a).

Соответственно, решение для оценки  относительных потерь мощности  в трехфазной системе представляется в виде:

.   (3.15)

Выражения для  трехфазной ΔТРС(3) и однофазной ΔТРС(1)систем отличаются компонентами потерь мощности в ТРС:

(3.16)

Рассмотрим два возможных режима работы систем, без коррекции тока или «слабой» коррекции, т.е. при длительности импульсов фазного тока  не более  (в угловой мере , TC – период частоты напряжения сети) и с элементами коррекции, увеличивающими длительность выше критической величины. Заметим, что согласно [5] в критическом случае cosχ≈0,71.

При ψi≤π3 мгновенный ток в нейтральном проводе равен сумме мгновенных значений фазных токов. При симметричной нагрузке цепи IN=I13, при этом ΔТРС(31)=rф+rNr1. При условии rф=rN величина ΔТРС(31)=1,0, однако, плотность тока нейтрального провода в 3 выше плотности тока в фазном проводе. Увеличение сечения нейтрального провода в  раз выравнивает плотности тока в проводах и снижает долю потерь в них  до значения .

При условии π3>ψi≤2π3 изменяется характер формирования тока нейтрали, т. к. на интервалах «попарного пересечения» фазных  токов  определяется их разностью (рис. 3.15). Действующий ток нейтрального провода определяется утроенной величиной третьей гармоники фазного тока, и с ростом ψi имеет тенденцию к снижению. С дальнейшим ростом  (ψi>2π3) образуются интервалы, на которых ток  определяется разностью мгновенных токов трех фаз.

Рисунок 3.15 – Формирование  тока нейтрального провода  при ψi>π3

Отметим следующее:

- КПД систем существенно зависит от величины коэффициента мощности, поэтому коррекция  изменяет полную мощность потребления и величину относительных потерь энергии в системе. Объективным показателем эффекта корректирующих мер может служить величина коэффициента эффективности, определяемая  произведением коэффициентов мощности и КПД.

- Пассивные методы  коррекции  влияют на токовую загрузку нейтрального провода, причем эффект снижения загрузки проявляется при углах проводимости тока в диодном звене ЭН   и растет с ростом .

- Пассивные методы коррекции коэффициента мощности в системах с ЭН при относительной простоте реализации имеют определенные ограничения ожидаемого эффекта. Ограничения  связаны с неизбежным  снижением напряжения на фильтровой емкости ЭН с ростом  и необходимостью введения дополнительных технических средств,  для  его поддержания.  Вместе с тем даже при  коэффициент мощности может приближаться к значению  cosχ≈0,9...0,92.

3.6 Выводы

1. В большинстве случаев каждый из потребителей по качеству энергопотребления удовлетворяет нормативным требованиям, вместе с тем, при их сосредоточении энергопотребление характеризуется относительно низким значением коэффициента мощности за счет существенной составляющей мощности искажения в структуре полной мощности потребления.

2. Анализ показывает, что комплекс из 20-ти ПК с суммарной мощностью потребления 6 кВт при синусоидальности напряжения сети   развивают пиковые токи порядка 140 А (коэффициент амплитуды КA = 5). При этом величина мощности искажений соизмерима с активной мощностью потребления.  Нормативные документы  не допускают подобных решений.

3. Детальный анализ качества энергопотребления предприятия с разветвленной ТРС, показывает, что в ряде фрагментов ТРС пиковые мощности ослаблены из-за искажения формы напряжения сети. Причем, коэффициент искажения может не превышать нормативного показателя. Вместе с тем, остается проблема выявления фактора, вызывающего причину искажения и способной служить потенциальной угрозой аварии.

4. Искажение формы напряжения в произвольной точке ТРС определяется суммой парциальных искажений, обусловленных полным сопротивлением различных фрагментов шлейфа от источника до рассматриваемой точки и параметрами тока в каждом из фрагментов.  Критическая  точка ТРС находится на ГБП энергоснабжающей организации. Качество фазных напряжений в этой точке определяется суммарным значением фазных токов и полным сопротивлением, суммируемым из сопротивления короткого замыкания трансформатора, сопротивлений коммутационных приборов и сопротивления нейтрали.

5. Как показал анализ, некоторого улучшения коэффициента мощности и сопряженных с ним значений коэффициентов искажения и амплитуды тока можно обеспечить методом пассивной коррекции, путем введения в цепь питания ЭН «фильтровой» индуктивности (порядка 1…2 мГн).

6. Пассивные методы коррекции коэффициента мощности в системах с ЭН при относительной простоте реализации имеют определенные ограничения ожидаемого эффекта. Ограничения  связаны с неизбежным  снижением напряжения на фильтровой емкости ЭН с ростом ψi и необходимостью введения дополнительных технических средств  для  его поддержания.

7. КПД систем существенно зависит от величины коэффициента мощности, его коррекция изменяет полную мощность потребления и величину относительных потерь энергии в системе. Объективным показателем эффекта корректирующих мер может служить величина коэффициента эффективности, определяемая произведением коэффициентов мощности и КПД;

8. Пассивные методы коррекции коэффициента мощности КМ влияют на токовую загрузку нейтрального провода, причем эффект снижения загрузки проявляется при углах проводимости тока в диодном звене ЭН ψ>π/3 и растет с ростом ψ.