ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

На правах рукописи

Лушников Иван Леонидович

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ НАГРУЗОК В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Специальность 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель – к.т.н., проф. Козляев Ю.Д.

НОВОСИБИРСК – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ……………………………………………………...4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ……………………………………………….......5

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….......6

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЦЕПЯХ С ЭЛЕКТРОННЫМИ НАГРУЗКАМИ………….16

1.1 Вводные понятия и классификация потребителей………………….......16

1.2 Качество электроэнергии и энергопотребления……………...................18

1.3 Нормирование качества поставляемой электроэнергии………..............19

1.4 Основные показатели качества электроэнергии……………...................21

1.5 Качество энергопотребления……………..................................................24

1.6 Теоретические аспекты понятия полной мощности…………………....25

1.7 Мощность потерь в цепях с нелинейным энергопотреблением….........29

1.8 Основные тенденции повышения ПКЭ в системах с ЭН……................30

1.9 Выводы…………………………………………………………………….32

ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ НАГРУЗОК В ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА………………………………………………………….33

2.1 Особенности энергопотребления ЭН……………………………………33

2.2 Структура цепи энергопотребления ЭН…………………………………35

2.3 Математические модели ЭН в цепях переменного тока…………….....38

2.4 Функции аппроксимации кривых тока…………………………………..50

2.5 Выводы…………………………………………………………………….52

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В СЕТЯХ С ЭЛЕКТРОННЫМИ НАГРУЗКАМИ……………………………...54

3.1 Общие замечания………………………………………………………….54

3.2 Анализ рабочих процессов в цепи с групповыми ЭН………………......56

3.3 Искажение напряжения сети в точке подключения ЭН……………......60

3.4 Оценка факторов искажения напряжения……………………………….63

3.5 Оценка эффективности энергопотребления в цепях с ЭН……………..72

3.6 Выводы…………………………………………………………………….78

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ…………………………………………………..........80

4.1 Общие замечания……………………………………………………….....80

4.2 Пассивные методы коррекции…………………………………………...80

4.3 Активные методы коррекции………………………………………….....88

4.4 Коррекция тока в трехфазных системах питания ЭН………………......91

4.5 Устройства компенсации неактивной мощности…………………….....95

4.6 Экспериментальные исследования……………………………………..109

4.7 Выводы…………………………………………………………………...121

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………….....................123

CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………….....126

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………133

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АКБ – аккумуляторная батарея

АККМ – активный корректор коэффициента мощности

АСЭП – автономная система электропитания

АФТ – активный фильтр тока

ВУ – выпрямительное устройство

ДГУ – дизель-генераторная установка

ИБП – источник бесперебойного питания

ИВЭП – источник вторичного электропитания

ИН – инвертор напряжения

КПД – коэффициент полезного действия

КЭ – качество энергопотребления

МЭК – международная электротехническая комиссия

НП – нелинейный потребитель

ОПП – однотактный повышающий преобразователь

ПККМ – пассивный корректор коэффициента мощности

ПАФГ – параллельный активный фильтр гармоник

ПКЭ – показатель качества энергопотребления

ПК – персональный компьютер

ПУЭ – правила устройства электроустановок

СОН – сеть общего назначения

СЭС – система электроснабжения

ТРС – токораспределительная сеть

ШИМ – широтно-импульсная модуляция

ЭМС – электромагнитная совместимость

ЭН – электронная нагрузка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

i(t), u(t) – мгновенные значения тока и напряжения

I(p), U(p) – операторные изображения оригиналов тока i(t) и напряжения u(t)

I, U – действующие значения тока и напряжения

I0, U0 – постоянные составляющие тока и напряжения

I(k), U(k) – действующие значения тока и напряжения k-ых гармоник

Im, Um – амплитудные значения тока и напряжения

Im(k), Um(k) – амплитудные значения тока и напряжения k-ых гармоник

S – полная мощность

P – активная мощность

Q – реактивная мощность или мощность сдвига

T – мощность искажений или мощность высших гармоник

cos φk – косинус угла сдвига k-ых гармоник тока и напряжения

χ или KM – коэффициент мощности

KA – коэффициент амплитуды

KИ – коэффициент искажения

KГ – коэффициент гармоник

КЭ – коэффициент энергетической эффективности

η – коэффициент полезного действия (КПД)

f – частота переменной величины

ω – угловая частота переменной величины

ТП – период переменной величины

ψ – угол проводимости тока

θ – угол отсечки тока

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы.

Одна из тенденций развития мирового сообщества, неотъемлемой частью которого является и РФ – создание единого информационного пространства – обуславливает широкое внедрение информационно-вычислительных и телекоммуникационных технологий во всех сферах хозяйствования. Соответственно, неуклонно растет доля энергозатрат, связанная с обеспечением функционирования названных технологий, представляющих для энергетических  систем специфический класс  нелинейных потребителей, получивших название «электронных нагрузок» (ЭН) [1].

По современным оценкам [2 – 4] доля суммарного энергопотребления ЭН в развитых промышленных регионах приближается к 50%. В ряде крупных предприятий на их долю приходится до 70% суммарного энергопотребления.

Единичная мощность подобных нагрузок колеблется в широких пределах (от единиц Вт до нескольких сотен Вт и единиц кВт). Распространенным является вариант объединения однотипных ЭН в кластеры с суммарным энергопотреблением, исчисляемым десятками – сотнями кВт. Типичными примерами подобных систем являются компьютерные кластеры (учебные классы, службы обработки и хранения информации, инфокоммуникационные сервисные службы, центры обработки данных и др.).

Важной особенностью потребителей класса ЭН является их критичность к качеству поставляемой энергии и существенный нелинейный характер энергопотребления. Нелинейности ЭН обусловлены рядом факторов [1, 5, 6] и, в первую очередь, особенностями построения звена преобразования параметров электрической энергии первичного источника в структуре ЭН.

В рамках рассматриваемой в настоящей работе темы основным фактором нелинейности является импульсный характер энергопотребления от сети общего энергоснабжения  (СОЭ). Характер энергопотребления  обусловлен схемотехническими особенностями первичного звена преобразования электрической энергии в структуре ЭН, именуемого далее выпрямителем напряжения сети (ВНС). Коммерческая «привлекательность» бестрансформаторных ВНС на базе диодного моста с емкостным фильтром – привела к их массовому распространению в инфокоммуникационных приложениях. По существу именно они определяют характер энергопотребления предприятий, ориентированных на широкое применение ЭН. Они  способны стать причиной отклонения показателей качества энергопотребления от нормативных и, в ряде случаев,  являться источником аварий из-за перегрузок токораспределительной сети (ТРС) или ее фрагментов. По данным [5], потенциальные угрозы на предприятиях, не адаптированных к особенностям ЭН, возникают при суммарной доле их энергопотребления порядка 25% от общей нагрузки предприятия. Перечисленные проблемы и пути их разрешения широко обсуждаются в печати [6 – 10]. Ряд из них ориентирован на совершенствование преобразователей электрической энергии первичного источника ЭН. Вместе с тем, существующий парк ЭН, обслуживающий образовательные, научно-исследовательские, телекоммуникационные и др. учреждения и службы не может быть модернизирован и остается потенциальной угрозой для энергетической инфраструктуры предприятий.

Важно отметить, что стандартом [11] допускается применение единичных ЭН с мощностью до 600 Вт, ограничивая специфику их энергопотребления  определенными нормами. При нарушении условия «единичности» потребителя, безотносительно к уровню мощности, качество энергопотребления нормируется ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»  [12].  В частности, стандартом определена норма качества поставляемого энергоснабжающей организацией со ссылкой на нелинейные потребители как наиболее вероятные виновники ухудшения качества  электрической энергии.  Таким образом,  стандарт фиксирует факт возможного влияния потребителя на качество напряжения сети, но не формирует требований к качеству потребляемого тока. В сложившейся ситуации  групповой  характер ЭН и особенности ТРС, часто не адаптированных к особенностям ЭН, вызывают проблемы надежного функционирования систем электроснабжения ответственных потребителей. Одной из осложняющих причин является зависимость поведения (характера энергопотребления) единичных и особенно групповых потребителей от «исходного» качества напряжения. В частности, пик-фактор тока потребления  и связанные с ним показатели коэффициента искажения тока,  величины полной мощности, и в том числе,  мощности искажений существенно зависят от величины коэффициента искажений напряжения в точке присоединения к сети даже при условии, когда его величина не выходит за границу нормативного значения (не более 8%) [12].

Не менее актуален вопрос качества энергопотребления ЭН в автономных системах бесперебойного электроснабжения, где проблема осложняется ограниченной мощностью первичного источника электрической энергии. Для автономных систем питания переменного тока существенным показателем, связанным с качеством энергопотребления, является необходимый коэффициент превышения или запаса мощности по отношению к заявленной номинальной мощности нагрузки. Последнее особенно важно в случае ЭН, когда в технических заданиях оперируют эквивалентной мощностью по постоянному току потребителя или полной мощностью без учета фактора искажения тока потребления. Анализ источников показывает, что ряд поставщиков оборудования на основании опытных данных рекомендует выбор мощности дизель-генераторных установок (ДГУ) с двух- и трехкратным значением полной мощности по отношению к мощности потребителей постоянного тока [1].

Наконец, следует отметить и фактор «недоиспользования» мощности автономных источников по условию ограничения максимального тока его силовых элементов. Наиболее «уязвимы» в этом случае оказываются инверторные устройства, для которых пик-фактор тока может достигать значения 3..5, при этом ограничение мощности инвертора будет диктоваться допустимым током их полупроводниковых ключей.

Используемые в работе критерии качества переменного тока могут быть рассмотрены и для систем распределения и питания технологических средств постоянным током, например автономных систем бесперебойного питания, где предусматривается преобразование энергии источника постоянного тока в энергию переменного тока или постоянного тока с другими параметрами, также применимы критерии оценки качества энергопотребления. Некоторые отличия, связанные с отсутствием мощности сдвига по основной гармонике тока, не меняют общего подхода, но,  тем не менее, технические решения для снижения ущербов от нелинейных потребителей в системах с комбинированными или «чисто нелинейными» нагрузками могут быть аналогичными. Актуальность разрешения подобной задачи вызвана критичностью аккумуляторных батарей, как основных источников резервирования энергии в системах бесперебойного питания,  к качеству потребляемого тока.

Отметим также, что анализ проблемы качества энергопотребления ЭН, осуществляющих эмиссию высших гармоник тока в сеть, неизбежно связывается с теорией полной мощности и ее составляющих. В научно-технической литературе на данный момент отсутствует единый подход к проблеме полной мощности и методов ее декомпозиции [7, 8, 9, 13, 14]. В настоящей работе используется, как наиболее признанная, теория полной мощности Квадэ, описывающая с энергетической точки зрения процессы в цепях с несинусоидальной формой тока.

Перечисленные проблемы и пути их разрешения широко обсуждаются в технической литературе. Из работ, посвященных вопросам данной проблемы следует отметить Абрамовича Б.Н., Дмитрикова В.Ф., Сергеева В.В., Самылина И.Н., группы под руководством Григорьева О.Г., а также Добрусина Л.А. и его группы. Ведущее место в этих работах занимают исследования, относящиеся к повышению эффективности преобразовательных и радиотехнических устройств, а также моделирования влияния преобразователей на сети.

Вместе с тем, существующий парк ЭН остается потенциальной угрозой для энергетической инфраструктуры предприятий.

Таким образом, продолжающаяся тенденция роста ЭН обуславливает актуальность проблемы и повышающийся интерес со стороны энергопоставляющих и потребляющих организаций с целью разрешения сложившейся ситуации по минимуму технико-экономических затрат.

Цель диссертационной работы: Повышение качества и эффективности энергопотребления ЭН в одно- и трехфазных сетях переменного тока без вмешательства в структуру ЭН.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Разработка математических моделей электрических цепей с ЭН;

2. Получение аналитических решений для вычисления показателей качества энергопотребления в цепях переменного тока;

3. Выявление количественных и качественных закономерностей при вариации параметров цепей с ЭН;

4. Оценка искажения напряжения сети в точке подключения ЭН;

5. Оценка эффективности энергопотребления в цепях с ЭН с учетом потерь в ТРС;

6. Оценка эффективности пассивных и активных методов коррекции в одно- и трехфазных сетях переменного тока без вмешательства в структуру ЭН;

7. Разработка технических решений по повышению качества и эффективности энергопотребления единичных и групповых ЭН;

8. Проведение экспериментальных исследований.

Методы исследования. При решении поставленных задач использовались численные и интегральные методы расчета, прямые методы анализа схем, преобразование Фурье и Лапласа, методы теории мощности Фризе и Кваде, метод декомпозиции полной мощности по Будеану, методы математического моделирования электрических процессов; методы теории линейных и нелинейных цепей и теории сигналов.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Разработаны уточненные математические модели электрических цепей с ЭН второго порядка, учитывающие в отличие от известных моделей значения фильтровой емкости в структуре ЭН;

2. Разработано новое устройство компенсации тока искажений, адаптированное в отличие от известных для систем с преобладанием 3-й гармоники и низким коэффициентом мощности 0,5-0,6.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработанные уточненные математические модели электрических цепей с ЭН второго порядка учитывают величину фильтровой емкости в структуре ЭН;

2. Предложенная методика оценки искажения напряжения в точке подключения ЭН позволяет с достаточной точностью для практики определить коэффициент искажения по гармоникам низкого порядка;

3. Приведенная методика оценки показателей эффективности энергопотребления в цепях с ЭН позволяет их спрогнозировать в зависимости от коэффициента мощности;

4. Приведенные оценки эффективности рассмотренных методов пассивной и активной коррекции в одно- и трехфазных сетях с ЭН позволяют определить границы их возможностей по коррекции коэффициента мощности;

5. Предложенное устройство компенсации тока искажений (активный фильтр тока) адаптировано для сетей с преобладанием 3-й гармоники и позволяет повысить коэффициент мощности до значения 0,96..0,99.

Практическая ценность. В результате проведенного исследования получены методики для инженерного расчета ПКЭ, определены «возможности» пассивных и активных методов  коррекции потребляемого тока в однофазных и трехфазных сетях с ЭН без вмешательства в их структуру. Предложены схемотехнические варианты устройств компенсации тока искажений в сетях с ЭН. Применение предложенных методов обеспечивает оперативную оценку показателей качества энергопотребления в условиях сложившихся ТРС предприятий, а также решить проблемы обеспечения нормативных показателей энергопотребления и повышения энергоэффективности.

Практические результаты. Диссертационная работа выполнялась в соответствии с госбюджетной НИР  по теме «Исследование условий загрузки ТРС учебного предприятия», хоздоговорной НИР «Разработка и исследование выпрямительных устройств на современной элементной базе». Получены акты о внедрении результатов работы в учебный процесс на кафедре БИСС и отраслевой лаборатории ОНИЛ-1 ФГОБУ ВПО «СибГУТИ».

Достоверность полученных результатов подтверждается теоретическим обоснованием разработанных моделей, методов и данными, полученными моделированием и экспериментальными исследованиями.

Личный вклад автора состоит в разработке математических моделей цепей с ЭН, методик оценки искажения напряжения в точке подключения ЭН и оценки потерь; в проведении теоретических и экспериментальных исследований, анализе и обобщении полученных результатов.

Апробация работы. Основные научные результаты и положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах:

- российской научно-технической конференции «Информатика и проблемы телекоммуникаций», Новосибирск, СибГУТИ, 2004 – 2012 гг.;

- региональной научно-технической школы-семинара студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы радиотехники», Новосибирск, НГТУ, 2003, 2005;

- всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации», Новосибирск, НГТУ, 2007;

- международной конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения АПЭП», Новосибирск, НГТУ, 2007, 2008, 2010 гг.

Публикации. По основным научным результатам исследования опубликовано 19 печатных работ, в том числе, пять статей в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 14 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских конференций.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 132 страницах основного текста, содержит 58 рисунков, 14 таблиц.

Основное содержание работы. Перечень сокращений содержит употребляемые в данной работе сокращения слов и словосочетаний (аббревиатуры) как общепринятых в области электроснабжения, электротехники, силовой электроники так и некоторые принятые автором.

Условные обозначения содержат применяемые в данной работе символьные обозначения величин, параметров и показателей.

Во введении показана актуальность темы исследования, сформулирована цель работы и ее научная новизна, дано краткое описание работы.

В первой главе приведен обзор причин «некачественности» электроэнергии, необходимость нормирования качества электроэнергии, обзор существующих стандартов на качество электроэнергии.

Рассмотрены понятия полной мощности и ее составляющих в общем случае для несинусоидальных форм напряжений и токов и, в частности, в приложении к сетям переменного и постоянного тока.

В том числе отмечены теоретические аспекты оценки потерь мощности в системах с нелинейным энергопотреблением. Отмечены основные тенденции повышения КЭ в системах с ЭН

Во второй главе показаны особенности, общая структура и специфика ЭН, представлены временные диаграммы работы, разработаны математические модели ЭН. С целью получения расчетных соотношений для оценки показателей качества энергопотребления, полной мощности и ее составляющих при условии синусоидальности напряжения первичного источника приведены «типовые» функции аппроксимации кривой тока и оценка области их применения.

В третьей главе выявлены особенности поведения комплекса, включающего первичный источник синусоидального напряжения, различные фрагменты ТРС и группы ЭН, представлена методика оценки потерь в системах с нелинейным энергопотреблением. Рассмотрены общие закономерности формирования напряжения в точке подключения ЭН как источника эмиссии высших гармонических составляющих тока при отсутствии «предыскажений» и при условии, что до подключения к сети ЭН сеть была загружена нелинейной нагрузкой.

В четвертой главе предложены технические приемы, обеспечивающие соответствие нормативным требования показателей качества энергопотребления комплексов ЭН с учетом ТРС. Рассмотрены варианты  пассивной коррекции цепей одно- и трехфазного тока с равномерным распределением нагрузки по фазам сети. Предложены активные методы коррекции, ориентированные на увеличение угла проводимости тока в ЭН путем изменения формы напряжения, воздействующего на вход ЭН. Эффект коррекции обеспечивается введением в контур цепи питания ЭН группы гармоник напряжения (k = 3, 5, 7, …) с определенным фазовым сдвигом.

Разработана и предложена базовая структура устройства компенсации тока искажения (активный фильтр тока АФТ) на основе генерации тока искажений в контур энергопередачи с ЭН. В отличие от известных устройств, анализирующих гармонический состав и генерирующих эти гармоники в противофазе, АФТ формирует (имитирует) ток сети по эталону (заданию) на интервалах когда ЭН не потребляет ток, накапливая энергию в конденсатор и генерирует ток искажений в противофазе, отклоняющийся от эталона. Приведены варианты схемотехнической реализации, функциональная структура системы управления и контроля, результаты моделирования.

Приведены результаты экспериментальных исследований.

В заключении подведены итоги диссертационной работы, сформулированы основные выводы по результатам исследований.

В приложениях содержатся детальный анализ вывода математических моделей ЭН, результаты моделирования, оценка ошибки аппроксимации аналитических кривых потребляемого тока ЭН. Приведены акты о внедрении.