ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные и практические результаты выполненных исследований заключаются в следующем:

1. Подавляющее число ЭН представляют для энергетических сетей специфический класс нелинейных потребителей электроэнергии. Специфика энергопотребления ЭН определяется диодным звеном с емкостной фильтром и характеризуется относительно низким значением коэффициента мощности за счет существенной составляющей мощности искажения. Суммарная доля мощности ЭН в структуре предприятия или его отдельных служб может достигать от 40 до 70%, а величина коэффициента мощности составлять порядка 0,55..0,65.

2. ГОСТ Р 51317.3.2 допускает единичные ЭН с мощностью не более 600 Вт, ограничивая форму потребляемого тока определенными границами. В случае кластерного характера ЭН показатели регламентируются ГОСТ 13109-97. Основные ПКЭ базируются на общепринятых показателях (коэффициент амплитуды, коэффициент гармоник и искажения, коэффициент мощности) и обусловлены качеством потребляемого тока.

3. Актуальным является введение дополнительных показателей энергопотребления в нормативные документы: коэффициент амплитуды по основной гармонике и обобщенный коэффициент энергетической эффективности.

4. Разработаны уточненные математические модели цепей с ЭН, учитывающие величину емкости фильтрового конденсатора в структуре ЭН. Полученные аналитические решения позволяют прогнозировать характер формирования тока/напряжения. Для оценки показателей качества энергопотребления ЭН рассмотрены аппроксимирующие функции кривых тока. Для оценки ПКЭ цепей с ЭН предложены аппроксимирующие функции кривых тока, рассмотрены их сравнительные характеристики.

5. Анализ поведения комплекса, включающего синусоидальный источник напряжения, фрагменты ТРС и k эквивалентов ЭН, объединяющих группы из N числа ЭН, показал, что индуктивная составляющая импеданса ТРС существенно уменьшает амплитуду импульса тока при одновременном увеличении интервала проводимости тока. Изменение формы тока за счет индуктивной составляющей цепи ТРС можно рассматривать как элемент пассивной коррекции тока.

6. Искажение формы напряжения в произвольной точке ТРС определяется суммой парциальных искажений, обусловленных полным сопротивлением различных фрагментов шлейфа от источника до рассматриваемой точки и параметрами тока в каждом из фрагментов ТРС.

7. Мощность потерь и КПД в системах с ЭН существенно зависит от величины коэффициента мощности. Объективным показателем является обобщенный коэффициент энергетической эффективности, определяемый  произведением коэффициентов мощности и КПД.

8. Полученные зависимости ПКЭ в системах с ЭН от параметров цепи позволяют определить границы применимости относительно «простых» методов пассивной коррекции.

9. Метод пассивной коррекции на основе введения индуктивности в цепь с ЭН улучшает спектральные характеристики тока и связанные с ним ПКЭ, однако снижает величину выпрямленного напряжения, увеличивает реактивную мощность сдвига. При некотором значении индуктивной составляющей реактивный ток первой гармоники и связанная с ним мощность сдвига близки к нулю (для единичных ЭН – 1…2 мГн). Это условие не является наилучшим с позиции улучшения ПКЭ, но в соответствии с ГОСТ Р 51317.3.2 является необходимым для  импульсных потребителей, отнесенных к классу D.

10. Существенный эффект достигается пассивной коррекцией в трехфазных системах методом введения индуктивности в нейтральный провод. Индуктивность поочередно «участвует» в каждой из фаз, улучшая ПКЭ аналогично введению индуктивного сопротивления в каждую фазу.  Вместе с тем,  значительно снижается ток третьей гармоники в нейтрали.

11. В целом, возможности методов пассивной коррекции ограничены и, как показал анализ, позволяют увеличить коэффициент мощности не более 0,8.

12. Активная коррекция методом генерации в контур энергопередачи с ЭН противофазных токов/напряжений низких гармоник позволяет повысить коэффициент мощности выше 0,9. В частности, введение в контур с ЭН гармоник напряжений «предыскажает» напряжение сети на зажимах ЭН, приближая его к форме близкой к трапецеидальной с одновременным формированием условий получения симметричной формы потребляемого тока с ослабленной величиной третьей гармоники.

13. Разработанное устройство компенсации тока искажений основано на принципе формирования тока сети по сигналу «эталона» на интервалах, когда ЭН не потребляет ток, накапливая энергию в конденсаторе устройства и генерации компенсирующего тока на интервале проводимости ЭН. Методами моделирования рабочих процессов полученный коэффициент мощности составил 0,96..0,98.

14. Проведенные экспериментальные исследования подтверждают спрогнозированные оценки эффективности пассивной коррекции.

15. Экспериментальные исследования и анализ ПКЭ действующего учебного заведения с суммарной долей энергопотребления ЭН свыше 40% от общего числа потребителей показал, что в ряде фрагментов ТРС пиковые мощности ослаблены из-за искажения формы напряжения сети. Причем, измеренное значение коэффициента искажения напряжения находится на предельно допускаемом уровне нормативного показателя (8%).

16. Анализ зарубежного рынка продукции, обеспечивающей качественное и бесперебойное электропитание, показывает, что подобные идеи ориентируют основных производителей и поставщиков на новые принципы организации систем электроснабжения нелинейных потребителей.

CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Воробьев А.Ю. Электрическое снабжение компьютерной техники телекоммуникационных систем. – М.: Экотрэндз, 2003. – 279 с.

- Электропитание устройств связи / Под ред. Китаева В.Е. – М.: Связь, 1975.

- Капустин В., Лопухин А. Компьютеры и трехфазная электрическая сеть // Современные технологии автоматизации - СТА, 1997, №2, с. 104-108.

- Мкртчян Ж.А. Основы построения устройств электропитания ЭВМ. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 208 с.

- Тонкаль В.Е., Жуйков В.Я., Денисюк С.П., Яценко Ю.А. Компенсация неактивных составляющих полной мощности в цепях несинусоидального тока и напряжения // Техническая электродинамика, 1989, №5. с. 26-29.

- Хусаинов Ш.Н. Мощностные характеристики несинусоидальных режимов // Электричество, 2005, № 9. с. 63-70.

- Агунов М.В., Агунова А.В., Вербова Н.М. Определение составляющих полной мощности в электрических цепях с несинусоидальными напряжениями и токами методами цифровой обработки сигналов // Электротехника, 2005, № 7. с. 45-48.

- Добрусин Л.А. Моделирование влияния преобразователей на сеть // Силовая электроника, 2005, № 3. с. 124-127.

- ГОСТ Р 51317.3.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) – М.: Госстандарт России, 2000.

- ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – М.: Госстандарт России, 1998.

- Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Учеб. пособие. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 664 с.

- Маевский О.А. Энергетические показатели вентильных преобразователей. – М.: Энергия, 1978. – 320 с., ил.

- ГОСТ 30372-95 / ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения.

- ГОСТ 15467-79 Основные понятия, термины и определения.

- ОСТ 45.183-2001 Установки электропитания аппаратуры электросвязи стационарные. Общие технические требования.

- ГОСТ 27699-88. Системы бесперебойного питания приемников переменного тока. Общие технические условия.

- ГОСТ 26416-85. Агрегаты бесперебойного питания на напряжение до 1 кВ. Общие технические условия.

- ГОСТ 13822-82. Электроагрегаты и передвижные электростанции, дизельные. Общие технические условия.

- Болдырев В. Г., Бочаров В. В., Булеков В. П., Резников С. Б. Основы теории электроэнергетической совместимости электрооборудования автономных систем: Учебное пособие. М.: Изд-во МАИ, 1997. – 352 с.

- ГОСТ 19705-89. Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии.

- Методика контроля и анализа качества электрической энергии в электрических сетях общего назначения. – М.: Главгосэнергонадзор, 1995. – 289 с.

- Кудрявый В. В. Перспективы развития электроэнергетики России // Электро. 2003. №1. с. 25-28.

- Карташов И. И., Пономаренко И. С, Тульский В. И., Шамонов Р. Г., Масленников Г. К., Васильев В. В. Качество электрической энергии в муниципальных сетях Московской области // Промышленная энергетика. 2002. № 8. с. 121-128.

- Зиновьев Г.С. Прямые методы расчета энергетических показателей вентильных преобразователей. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1990. – 220 с.

- Демирчян К.С. Реактивная или обменная мощность? // Энергетика и транспорт, 1984, №2. с. 15-19.

- Савиновскнй Ю.А., Королев С.Я., Стратонов А.В. К интегральному понятию «реактивная мощность». // Энергетика, 1981, №7. с. 125-130.

- Жарков Ф.П. Об одном способе определения реактивной мощности. // Энергетика и транспорт, 1984, № 2. с. 33-38.

- Берковнч Е.И. К определению понятия мощность в нелинейных цепях. // Электричество, 1989, № 1. с. 112-120.

- Жежеленко И.В., Саенко Ю.Л. Реактивная мощность в задачах электроэнергетики. // Электричество, 1987, №2. с. 66-72.

- Кене Ю.А., Жураховский А.В. Реактивная мощность в линейных электрических цепях при периодических несинусоидальных режимах. // Электричество, 1998, №8. с. 161-172.

- Agunov M.V., Agunov A.V, Globenco I.G. Energy Balance in Electric Circuits with Non-Sinusoidal Voltage and Current // IEEE Trans, on Power Systems. 1997. Vol. 12, № 4. P. 1507-1510.

- IEEE Std. 1459-2000. IEEE Trial-Use Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced or Unbalanced Conditions.

- Пат. 2191393 РФ. Способ определения составляющих мощности / А.В. Агунов // Открытия. Изобретения. 2002. №29. с. 55-65.

- P. Salmeron and J. C. Montano, "Instantaneous power components in polyphase systems under nonsinusoidal conditions," Proc. Inst. Elect. Eng., vol. 143, pp. 151-155, Mar. 1996

- J.C. Montano, P. Salmeron, J.P. Thomas, “Analysis of power losses for instantaneous compensation of three-phase four-wire systems” IEEE Trans. On Power Electronics, vol. 20, no. 4, pp. 901-907, July 2005.

- J. L. Willems, “Critical analysis of the concepts of instantaneous current and of active current”, Eur. Trans. Elect. Power Eng., vol. 8, pp. 271 – 274, Jul./Aug. 1998.

- Лушников И.Л. Оценка мощности потерь в цепи с нелинейными потребителями электрической энергии // Сборник докладов российской научно-технической конференции «Информатика и проблемы телекоммуникаций», Новосибирск, СибГУТИ, 2008. с. 177-178.

- Survey of north American electric utility concerns regarding nonsinusoidal wavefrms//IEEE:Trans.-1996. vol. PD-11, N11, p.73-78.

- Козляев Ю.Д., Михеенко А.М., Лушников И.Л. Особенности энергопотребления нелинейных нагрузок // Материалы IX международной конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения АПЭП-2008», Новосибирск, НГТУ, 2008. с. 233-237.

- Терентьев Б.П. Выпрямители радиоустройств. – М.: Связьрадиоиздат, 1938. 427 с.

- Цыкин Г.С. Общие методы расчета выпрямителя, работающего на фильтр с емкостной реакцией, Связьтехиздат, 1936. – 358 с.

- Атабеков Г. И. Теоретические основы электротехники. Часть I. Линейные электрические цепи: Учебник для вузов. М.: Энергия, 1978. – 457 с.

- Cевернс Р., Блум Г. Импульсные преобразователи постоянного напряжения для систем вторичного электропитания: Пер. с англ. Под ред. Л.Е. Смольникова. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 294 с.: ил.

- Артым А.Д. Усилители класса D и ключевые генераторы  в радиосвязи и радиовещании. – М., Связь, 1980, – 280 с.

- Электропитание устройств и систем телекоммуникаций: Учеб. Пособие для вузов / В.М. Бушуев, В.А. Деминский, Л.Ф. Захаров и др. – М.: Горячая линия - Телеком, 2009. – 384 с.: ил.

- Лушников И.Л. Выпрямитель с ёмкостной нагрузкой // Сборник докладов российской научно-технической конференции «Информатика и проблемы телекоммуникаций», Новосибирск, СибГУТИ, 2006. с. 127-130.

- Справочник по теоретическим основам радиоэлектроники. Т2. М.: Энергия, 1977. – 584 с.

- Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Советское Радио, 1971. – 293 с.

- Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. 13-е изд., исправленное. М.: Наука, Гл. Ред. физ. мат. лит., 1986. – 658 с.

- Ицхоки Я.С. Приближенный метод анализа переходных процессов в сложных линейных цепях. М.: Советское радио, 1969, – 176 с.

- Лушников И.Л. Оценка показателей энергопотребления электронных нагрузок // Сборник трудов всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ», Новосибирск, НГТУ, 2007. с. 157-162.

- Лушников И.Л. Коррекция тока в сети  с нелинейными нагрузками // Сборник трудов всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ», Новосибирск, НГТУ, 2008. с. 263-276.

- Солодухо Я.Ю. Тенденции компенсации реактивной мощности. Реактивная мощность при несинусоидальных режимах работы. - М.: Информэлектро, 1987, №2. с. 29-36.

- Добрусин Л.А. Фильтрокомпенсирующие устройства для преобразова-тельной техники. – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2003. – 450 с.

- New approach to the rAC powering architecture for telecom/datacom convergence // INTELEC, 2000. РР. 405-420.

- Костров М., Герасимов А., Малышков Г. Однофазные корректоры коэффициента мощности в системах вторичного электропитания // Электроника: Наука Технологии Бизнес, 2004, №1. с. 125-139.

- Климов В.П., Федосеев В.И. Схемотехника однофазных корректоров коэффициента мощности // Практическая силовая электроника, 2002, №8. с. 87-98.

- Дмитриков В.Ф., Сергеев В.В., Самылин И.Н.  Повышение эффективности преобразовательных и радиотехнических устройств.  – СПб: Радио и связь, 2004. – 569 с.

- Hunter P. Solve Switcher Problems With Power Factor Correction // Electronic Design, Febr. 6, 1992. P. 67, 68, 72-74, 76-78.

- Жданкин В. Коррекция гармоник входного тока в маломощных сетевых источниках питания // Современные технологии автоматизации – СТА. 1998, №1. с. 110-112.

- Chen J., Maksimovic D., Erickson R. A New Low-Stress Buck-Boost Converter for Universal-Input PFC Applications. – Proc. IEEE APEC, March 4-8, 2001.

- Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Основы теории электрических цепей и электроники: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1989. 528с.: ил.

- Преобразователи напряжения силовой электроники / А.В. Лукин, М.Ю. Кастров, Г.М. Малышков, А.А. Герасимов, В.В. Макаров, А.Н. Парфенов. – М.: Радио и связь, 2004. – 416 с.: ил.

- Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника. – М.: Техносфера, 2006. – 632 с.: ил.

- Пенфилд П. и др. Энергетическая теория электрических цепей. Пер. с англ. под ред. Проф. В.А. Говоркова. – М.: Энергия, 1974. – 152 с.: ил.

- Козляев Ю.Д., Лушников И.Л. Оценка эффективности энергопотребления в цепях переменного тока с нелинейными нагрузками // Материалы X международной конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения АПЭП-2010», Новосибирск, НГТУ, 2010. с. 236-239.

- Козляев Ю.Д., Лушников И.Л. Математические модели электронных нагрузок и характеристики тока потребления // Материалы X международной конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения АПЭП-2010», Новосибирск, НГТУ, 2010. с. 240-248.

- Филиппов Е. Нелинейная электротехника. Пер. с нем. с доп. А.З. Кулебякина. – М.: Энергия, 1968. – 504 с.: ил.

- Иванов А.Ю.. Михальченко Г.Я., Михальченко С.Г., Русанов В.В., Федотов А.В. Энергосберегающие технологии компенсации реактивной мощности и мощности искажений // Известия ТПУ. – 2010. – Т. 314. – № 4. – С. 94-100.

- Твердов И. Пассивные корректоры коэффициента мощности для однофазных и трехфазных модулей питания // Компоненты и технологии, 2009, № 4. с. 139-145.

- Михальченко Г.Я., Стребков А.С., Хвостов В.А., Шумейко С.А. Промышленная электроника в энергосбережении – Томск: ТУСУР, 2007. – 248 с.: ил.

Приложение 1

АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

Исходные данные:

1. Уравнение ЭДС сети u1(t)=Umcos(ωt−ψ1), где Um- амплитуда, ψ1- начальная фаза. t=0→u1(t)=u1(0)=Umcosψ1

2. Оригиналы и соответствующие им изображения

u1(t)⇔U1(p),     uC(t)⇔U2(p),      id(t)⇔Id(p)

3. Передаточная функция H(p)=U2(p)U1(p)=Id(p)(1pC)Id(p)Z(p)=1p2LC+pCRd+1

4. Импеданс цепи Z(p)=Rd+pL+1pC

5. Резонансная частота колебаний контура ω02=1LC

6. Коэффициент затухания цепи ξ=R2L

7. Волновое или характеристическое сопротивление ρ=LC

Решение:

Обозначим α=ξ, β=ω0, тогда с учетом этого передаточная функция перепишется в виде H(p)=ω02p2+2αp+β2. Запишем изображение U1(p) оригинала u1(t): U1(p)=Umpcosψ1+ωsinψ1p2+ω2=Umpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2.

Отсюда изображение U2(p) определим по известной передаточной функции H(p) с учетом ненулевых начальных условий на конденсаторе фильтра UC=Umcosψ1:

U2(p)=(U1(p)−UCp)(1pC)Z(p)+UCp=U1(p)−UCppC(Rd+pL+1pC)+UCp=Umpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−cosψ1p⋅ω02p2+2αp+β2+Umcosψ1p=Um[pω02cosψ1(p2+ω2)(p2+2αp+β2)+ωω02sinψ1(p2+ω2)(p2+2αp+β2)−−ω02cosψ1p(p2+2αp+β2)]+Umcosψ1p=UmU2A(p)+U2B(p)−U2C(p)+U2D(p)

В соответствии со справочной литературой запишем оригиналы U2A(t), U2B(t) и U2C(t) изображений U2A(p), U2B(p) и U2C(p) соответственно:

U2A(t)=ω02cosψ1μcos(ωt−ψ)+βωCe−αtcos(ωCt−ψC)

U2B(t)=ωω02sinψ1μ1ωsin(ωt−ψ)+1ωCe−αtsin(ωCt−ψC)

U2C(p)=ω02cosψ1β21−1cosψCe−αtcos(ωCt−ψC

Таким образом, окончательное уравнение для напряжения на конденсаторе  uC(t)  запишем в виде:

uC(t)=u1(t)+u2(t)+u3(t)+u4(t)u1(t)=Umω02cosψ1μcos(ωt−ψ)+βωCe−αtcos(ωCt−ψC)u2(t)=Umωω02sinψ1μ1ωsin(ωt−ψ)+1ωCe−αtsin(ωCt−ψC)u3(t)=−Umω02cosψ1β21−1cosψCe−αtcos(ωCt−ψC

Изображение тока Id(p) определится из соотношения Id(p)=U1(p)−UCpZ(p) по вышеприведенному изображению U1(p) оригинала u1(t) и известному импедансу цепи Z(p) с учетом ненулевых начальных условий на конденсаторе фильтра UC=Umcosψ1:

Id(p)=U1(p)−UCpZ(p)=Umpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−Umcosψ1pRd+pL+1pC=Umpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−Umcosψ1pLppRdL+p2+1LC

Учитывая ω02=1LC, α=ξ и β=ω0 получим:

Id(p)=Umpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−cosψ1pLpp2+2αp+β2=UmL[p2cosψ1(p2+ω2)(p2+2αp+β2)+pωsinψ1(p2+ω2)(p2+2αp+β2)−−cosψ1p2+2αp+β2]=UmLρρ(I1(p)+I2(p)−I3(p))=Umω0ρ(I1(p)+I2(p)−I3(p))

Запишем оригиналы I1(t), I2(t) и I3(t) изображений I1(p), I2(p) и I3(p) соответственно:

I1(t)=cosψ1μλcos(ωt+ψ)+βνωCe−αtcos(ωCt+ψC)

I2(t)=ωsinψ1μcos(ωt−ψ)+βωCe−αtcos(ωCt−ψC)

I3(t)=cosψ1ωCe−αtsinωCt

Окончательное решение для тока  id(t)  перепишем в следующую систему уравнений:

id(t)=i1(t)+i2(t)+i3(t)i1(t)=Umω0cosψ1ρ1μλcos(ωt+ψ)+βνωCe−αtcos(ωCt+ψC)i2(t)=Umω0ωsinψ1ρ1μcos(ωt−ψ)+βωCe−αtcos(ωCt−ψC)

В случае, когда индуктивностью цепи можно пренебречь, т.е. принять L = 0, анализируемый контур представляется цепью 1-го порядка, что упрощает  вывод решений для тока и напряжения.

Изображение U2(p) определим по известной передаточной функции H(p)=1pCRd+1 с учетом ненулевых начальных условий на конденсаторе фильтра UC=Umcosψ1 и полного импеданса цепи Z(p)=Rd+1pC:

U2(p)=(U1(p)−UCp)(1pC)Z(p)+UCp=U1(p)−UCppC(Rd+1pC)+UCp=Umpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−cosψ1p⋅1pCRd+1+Umcosψ1p=Um[pcosψ1(p2+ω2)(pCRd+1)+ωsinψ1(p2+ω2)(pCRd+1)−cosψ1p(pCRd+1)]++Umcosψ1p.

Примем α=1RdC, тогда получим:

U2(p)=Um[pαcosψ1(p2+ω2)(p+α)+αωsinψ1(p2+ω2)(p+α)−αcosψ1p(p+α)]++Umcosψ1p==UmU2A(p)+U2B(p)−U2C(p)+U2D(p)

Запишем оригиналы U2A(t), U2B(t) и U2C(t) изображений U2A(p), U2B(p) и U2C(p) соответственно:

U2A(t)=αcosψ1−αμ2e−αt+1μsin(ωt+ψ)

U2B(t)=αωsinψ11μ2e−αt−1μωcos(ωt+ψ)

U2C(p)=cosψ1(1−e−αt)

Таким образом, окончательное уравнение для напряжения на конденсаторе  uC(t)  запишем в виде:

uC(t)=u1(t)+u2(t)+u3(t)+u4(t)u1(t)=Umαcosψ1−αμ2e−αt+1μsin(ωt+ψ)u2(t)=Umαωsinψ11μ2e−αt−1μωcos(ωt+ψ)u3(t)=−Umcosψ1(1−e−αt)

Изображение тока Id(p) определим из соотношения Id(p)=U1(p)−UCpZ(p) с учетом ненулевых начальных условий на конденсаторе UC=Umcosψ1 и приняв α=1RdC:

Id(p)=U1(p)−UCpZ(p)=Umpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−Umcosψ1pRd+1pC=Umpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−cosψ1pRdp(p+1RdC)=UmRdp2cosψ1(p2+ω2)(p+α)+pωsinψ1(p2+ω2)(p+α)−cosψ1p+α

Запишем оригиналы I1(t), I2(t) и I3(t) изображений I1(p), I2(p) и I3(p) соответственно:

I1(t)=cosψ1α2μ2e−αt+ωμcos(ωt+ψ)

I2(t)=ωsinψ1−αμ2e−αt+1μsin(ωt+ψ)

I3(t)=cosψ1e−αt

Окончательное решение для тока  id(t)  перепишем в следующую систему уравнений:

id(t)=i1(t)+i2(t)+i3(t)i1(t)=Umcosψ1Rdα2μ2e−αt+ωμcos(ωt+ψ)i2(t)=Umωsinψ1Rd−αμ2e−αt+1μsin(ωt+ψ)

Id(p)=U1(p)−EpZ(p)=Umpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−Umcosψ1pRd+pL=UmLpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−Umcosψ1pLRdL+p=UmLpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−Umcosψ1pLRdL+p

α=RdL

Id(p)=UmLpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−Umcosψ1pLα+p=UmLpcosψ1p2+ω2+ωsinψ1p2+ω2−cosψ1pα+p=UmLpcosψ1(p2+ω2)(α+p)+ωsinψ1(p2+ω2)(α+p)−cosψ1p(α+p)=Um(I1(p)+I2(p)−I3(p))

−αμ2e−αt+1μsin(ωt+ψ)μ=ω2+α2ψ=arctgαω        1μ2e−αt−1μωcos(ωt+ψ)μ=ω2+α2ψ=arctgαω         1α(1−e−αt)

id(t)=i1(t)+i2(t)+i3(t)i1(t)=UmLcosψ1−αμ2e−αt+1μsin(ωt+ψ)i2(t)=UmLωsinψ11μ2e−αt−1μωcos(ωt+ψ)

Приложение 2

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИЙ АППРОКСИМАЦИИ ТОКА

А) Усеченная косинусоидальная функция (функция Берга)

Удвоенное значение угла отсечки θ равно углу проводимости диодов выпрямительного звена  θ= 0.5ψ. Уравнение тока на интервале проводимости диодов ЭН: i(t)=UmRd(cosωt−cosθ)=Imπ(1−cosθ)(cosωt−cosθ),  −θ≤ωt≤θ.

Для выбранной аппроксимирующей функции основные характеристики энергопотребления определяются соотношениями:

а) действующее значение тока I=Im(1−cosθ)2π0θ(cosx−cosθ)2dx;

б) среднее значение тока I0=2Imπ(1−cosθ)0θ(cosx−cosθ)dx;

в) амплитуды гармонических составляющих тока

Im(k)=2Im0θ(cosx−cosθ)cos(kx)dxkπ(1−cosθ);

г) КПД  η = Р0 /(Р0 + I2Rd),) где Р0 – мощность постоянного тока ЭН, I2Rd – произведение действующего тока и сопротивления потерь;

д) коэффициент искажения тока KИ=Im(1)I2;

е) коэффициент мощности KM=KИcosϕ(1)≈2cosθη⋅I0I.

Б) «Прореженная» синусоидальная функция с периодом T=πNω

Уравнение тока запишется в виде:

i(t)=UmRdcosNωt=ImcosNωt,       −π2N≤ωt≤π2N.

Для выбранной аппроксимирующей функции основные характеристики энергопотребления определяются более простыми соотношениями в отличие от вышерассмотренной функции Берга:

а) действующее значение тока I=Im12N;

б) среднее значение тока I0=2ImπN;

в) амплитуды гармонических составляющих тока

Im(k)=4ImπN0π2cosxcos(kxN)dx;

г) КПД определяется аналогично (см. выше);

д) коэффициент амплитуды тока KA=2N;

е) коэффициент искажения тока KИ=2N⋅cosϕ(1).

В) Треугольная функция

Уравнение тока запишется в виде: i(t)=2Imψ. Для данной аппроксимирующей функции основные характеристики энергопотребления определяются также простыми соотношениями как и в случае от вышерассмотренной синусоидальной функции с периодом T=πN:

а) действующее значение тока I=Imψ3π;

б) среднее значение тока I0=ψIm2π;

в) амплитуды гармонических составляющих тока

Im(k)=2Imπk0ψ2cos(1−2Imψ)coskxdx;

г) КПД определяется аналогично (см. выше);

д) коэффициент амплитуды тока KA=3πψ;

е) коэффициент искажения тока KИ=2N⋅cosϕ(1).

В таблицах П.2.1, П.2.2 и П.2.3 приведены численные значения показателей энергопотребления при Im = 1.0 и трех значениях угла проводимости (отсечки, кратности N).

Таблица П.2.1 – «Треугольная» функция

| Угол проводимости | ψ, рад. | π/6 | π/4 | π/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее значение тока | I0 | 0.080 | 0.125 | 0.167 |
| Действующее зн-е тока | I | 0.236 | 0.289 | 0.333 |
| Действ. зн-е основной гармоники | I(1) | 0.117 | 0.175 | 0.230 |
| Действ. зн-е третьей гармоники | I(3) | 0.112 | 0.157 | 0.191 |
| Действ. зн-е пятой гармоники | I(5) | 0.102 | 0.127 | 0.128 |
| Действ. зн-е седьмой гармоники | I(7) | 0.088 | 0.090 | 0.065 |
| Коэффициент амплитуды | KA | 4.243 | 3.464 | 3.000 |
| Коэффициент искажения тока | KИ | 0.496 | 0.606 | 0.691 |

Таблица П.2.2 – Усеченная «косинусоидальная» функция

| Угол отсечки | θ, рад. | π/12 | π/8 | π/6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее значение тока | I0 | 0.111 | 0.166 | 0.221 |
| Действующее зн-е тока | I | 0.298 | 0.364 | 0.420 |
| Действ. зн-е основной гармоники | I(1) | 0.156 | 0.231 | 0.304 |
| Действ. зн-е третьей гармоники | I(3) | 0.147 | 0.204 | 0.242 |
| Действ. зн-е пятой гармоники | I(5) | 0.132 | 0.156 | 0.145 |
| Действ. зн-е седьмой гармоники | I(7) | 0.110 | 0.100 | 0.052 |
| Коэффициент амплитуды | KA | 3.360 | 2.750 | 2.380 |
| Коэффициент искажения тока | KИ | 0.523 | 0.635 | 0.724 |

Таблица П.2.3 – Синусоидальная функция с периодом T=πN

| Кратность | N | 6 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее значение тока | I0 | 0.106 | 0.159 | 0.212 |
| Действующее зн-е тока | I | 0.289 | 0.354 | 0.408 |
| Действ. зн-е основной гармоники | I(1) | 0.149 | 0.222 | 0.292 |
| Действ. зн-е третьей гармоники | I(3) | 0.141 | 0.197 | 0.236 |
| Действ. зн-е пятой гармоники | I(5) | 0.127 | 0.153 | 0.146 |
| Действ. зн-е седьмой гармоники | I(7) | 0.108 | 0.101 | 0.058 |
| Коэффициент амплитуды | KA | 3.464 | 2.828 | 2.499 |
| Коэффициент искажения тока | KИ | 0.578 | 0.706 | 0.816 |

Оценка ошибки аппроксимации с использованием среды Mathcad для следующих случаев аппроксимирующих функций:

Ошибка аппроксимации вычислялась по формулам: первого порядка Δ1=0∞id(t)−i(t)dt и среднеквадратическая Δ2=0∞(id(t)−i(t)2dt.

1) Аппроксимация синусоидальной функцией «синус с кратностью частоты N».

Параметры ЭН: L = 20 мГн, C = 500 мкФ, R = 2 Ом, угол проводимости π/4.

Δ1=3,158×10−3; Δ2=0,027.

Параметры ЭН: L = 1 мГн, C = 500 мкФ, R = 2 Ом, угол проводимости π /6.

Δ1=8,693×10−4; Δ2=2,994×10−3.

2) Аппроксимация тригонометрическим полиномом.

Параметры ЭН: L = 20 мГн, C = 500 мкФ, R = 2 Ом, угол проводимости π/4.

Δ1=2,761×10−3; Δ2=2,268×10−3.

Приложение 3

АКТЫ О ВНЕДРЕНИИ