ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭНЕРГО-ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЦЕПЯХ С ЭЛЕКТРОННЫМИ НАГРУЗКАМИ

1.1 Вводные понятия и классификация потребителей

В соответствии с нормативной документацией [16, 17] и ПУЭ под потребителем электрической энергии понимают электроприемник  или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории. В свою очередь, под приемником электрической энергии (электроприемником) понимают устройство, аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

С формальных позиций для источника электроэнергии любой потребитель (электроприемник) может быть представлен некоторым эквивалентным сопротивлением или нагрузкой. Взаимодействие источника и потребителя (нагрузки) характеризуется параметрами токов и напряжений, их соотношениями (см. рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Взаимодействие источника и потребителя

На рисунке 1.2 приведена  классификация потребителей электроэнергии. Условно потребители электрической энергии можно разделить на два больших класса: линейные и нелинейные.

Нелинейные нагрузки, в отличие от линейных,  характеризуются непропорциональной зависимостью (законом) токов и напряжений: u(t) = k×i(t), где k = f(t) ≠ const.

Рисунок 1.2 – Классификации потребителей электроэнергии

В общем случае, к нелинейным нагрузкам относят все устройства, в которых передача (преобразование) электроэнергии обеспечивается полупроводниковыми элементами.

Основная часть информационно-вычислительных и телекоммуника-ционных устройств и систем (комплексов) на их основе представляют для первичных систем электроснабжения класс нелинейных нагрузок [1, 3] в силу специфики построения первичного звена преобразования параметров электроэнергии.

В таблице 1.1 приведены примерный состав ЭН и краткая характеристика энергопотребления.

Следует отметить, что ЭН, оснащенные устройствами формирования синусоидального тока потребления (активными фильтрами или АККМ) формально могут быть отнесены к линейным нагрузкам и в данной работе не рассматриваются.

В рамках данной работы основным рассматриваемым фактором нелинейности является существенный несинусоидальный (импульсный) характер энергопотребления от первичного источника.

Таблица 1.1 – Состав ЭН и краткая характеристика энергопотребления

| ЭН | Потребители энергии | Характер энергопотребления |
| --- | --- | --- |
| Информационно-вычислительные устройства и системы | ПК, оргтехника, мониторы, серверы, бытовая электроника и др. | Импульсный, углoвая длительность тока полуволны (УДТП) ψi<π |
| Телекоммуникационные устройства и системы | АТС, средства оптической и сотовой связи, ПК, мониторы, серверы и др. | Импульсный |

В ряде случаев принимается во внимание дополнительный фактор нелинейности, обусловленный стабилизирующими свойствами ЭН и, в частности, условием получения постоянства мощности в нагрузке. В работе не рассматривается такой фактор нелинейности как переходные режимы в моменты включения ЭН к сети (источнику).

Типовая структура и специфика ЭН подробно будут рассмотрены во втором разделе работы.

1.2 Качество электроэнергии и энергопотребления

Под качеством электроэнергии (КЭ), как специфического продукта на энергетическом рынке,  понимают совокупность  потребительских свойств, выражаемых в отклонениях параметров от номинальных значений и обуславливающих нормальную энергетическую способность потребителей в соответствии с их назначением. Оно характеризуется различными факторами, определяющими искажение формы напряжения, подводимого к потребителю. Эти факторы могут порождаться внешними по отношению к потребителю причинами (грозовые импульсы, коммутационные перенапряжения, провалы и отклонения напряжения и др.), так и непосредственно  потребителями [1]. Нормирование КЭ гарантирует работоспособность и эффективность функционирования потребителей. С другой стороны, некачественное потребление электроэнергии при  «неидеальности» распределительных сетей и ограничениях, диктуемых особенностями первичных источников, ухудшает показатели КЭ напряжения на зажимах потребителя и, соответственно, снижает надежность функционирования самих потребителей.

Таким образом,  качество электрической энергии, как коммерческого продукта, регламентируется Государственным стандартом (а в ряде отраслей промышленности отраслевыми стандартами). При этом значения показателей КЭ и эффективность работы всего энергетического комплекса могут существенно определяться качеством энергопотребления.

1.3  Нормирование качества поставляемой электроэнергии

Задание значений показателей качества представляет сложную оптимизационную задачу, учитывающую технико-экономические аспекты энергоснабжающих организаций и потребителей.

Совокупность численных значений нормируемых параметров нормативной базы есть экономически обоснованный компромисс между требованиями с позиций потребителей и энергоснабжающих организаций и являются экономически обоснованными. Для специфических приложений нормативная база КЭ может допускать отклонения от требований государственных стандартов и определяется отраслевыми стандартами.

Основу нормативной базы относительно показателей КЭ и КЭП и их норм составляют государственные и отраслевые стандарты [11, 12, 18 – 21]. Ниже приводится краткая  характеристика стандартов и сфер их приложения.

ГОСТ 13109-97 устанавливает показатели и нормы качества электроэнергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц.

ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) устанавливает нормы эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).

Отраслевые стандарты в области инфокоммуникаций:

ОСТ 45.183-2001. Стандарт распространяется на стационарные установки электропитания аппаратуры электросвязи, электроснабжение которых осуществляется от электрической сети общего назначения и резервных источников электроэнергии трех или однофазного переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 380/220 В.

В соответствии с ОСТ коэффициент мощности установки электропитания должен быть не менее 0,95 для устройств с корректором мощности и не менее 0,7 для устройств без коррекции. При этом установки электропитания переменного тока должна быть рассчитана на питание нагрузки с коэффициентом амплитуды переменного тока не менее 2,5. Производители энергопотребляющего оборудования в соответствии с ТУ гарантируют коэффициент амплитуды не более 2,5 по технико-экономическим соображениям.

ГОСТ 27699-88. Стандарт распространяется на системы бесперебойного питания, состоящие из полупроводниковых инверторов, выпрямителей, коммутирующих устройств,  предназначенных для питания непрерывным напряжением переменного тока частотой 50 или 60 Гц одно- и трехфазных приемников в случае отключения или ухудшения качества электрической энергии источника питания переменного тока на его входе. В случае применения инверторов для питания нелинейной нагрузки должно быть указано процентное содержание нелинейной нагрузки по отношению к номинальной, при котором обеспечивается содержание высших гармоник не более 10%.

ГОСТ 26416-85 распространяется на полупроводниковые агрегаты бесперебойного питания на номинальные напряжения до 1 кВ и устанавливает требования к агрегатам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта. В стандарте отмечено, что агрегаты должны обеспечивать параметры с заданной точностью при работе на линейную, нелинейную, двигательную или смешанную нагрузки.

Допускаемые значения коэффициента искажения синусоидальности формы кривой входного напряжения, вносимые агрегатом, в технически обоснованных случаях указывают в стандартах и ТУ на агрегаты конкретных серий и типов. При этом должно быть определено сопротивление питающих линий.

Для агрегатов, предназначенных для экспорта, если это указано в стандартах и ТУ на агрегаты конкретных серий и типов, гармоник на выходе источника переменного напряжения, от которого питается агрегат, имеют ограничения по относительному  содержанию гармоник (не более  10%) и по их частотной зависимости.

ГОСТ 13822-82. Стандарт распространяется на дизельные электроагрегаты и дизельные передвижные электростанции  мощностью 4-5000 кВт. Нормы качества электрической энергии электроагрегатов и электростанций переменного тока в установившемся тепловом режиме при номинальном коэффициенте мощности должны быть указаны в ТУ. В частности, коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения однофазного тока должен быть не более 10 %.

В целом, как показывает обзор немногочисленных стандартов, играющих первостепенную роль в энергетике инфокоммуникаций, можно выделить следующие тенденции стандартизации: жесткое нормирование параметров интерфейсов различного оборудования, смягчение и рационализация требований к параметрам электропитающего и питаемого оборудования, размежевание стандартов по ЭМС (до 20 кГц и выше).

1.4 Основные показатели качества электроэнергии

Нормы КЭ, устанавливаемые  ГОСТ 13109-97, определяют допустимые

уровни кондуктивных электромагнитных помех и являются обязательными во всех режимах работы систем электроснабжения общего назначения. Нормы подлежат включению в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии. При этом для обеспечения норм стандарта в точках общего присоединения допускается устанавливать в технических условиях на присоединение потребителей, являющихся виновниками ухудшения КЭ, и в договорах на пользование электрической энергией с такими потребителями более жесткие нормы (с меньшими диапазонами изменения соответствующих показателей КЭ), чем установленные в стандарте.

Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей электрической энергии, регламентируемые отраслевыми стандартами и иными нормативными документами, не должны быть ниже норм КЭ, установленных настоящим стандартом в точках общего присоединения. При отсутствии указанных отраслевых стандартов и иных нормативных документов нормы настоящего стандарта являются обязательными для электрических сетей потребителей электрической энергии.

Стандартом установлены 11 показателей КЭ и их нормально допустимые и предельно допустимые значения. В рамках рассматриваемой работы приоритетными являются:

а) Отклонение напряжения (характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ± 5 и  ± 10% от номинального напряжения электрической сети).

б) Колебания напряжения (характеризуются размахом изменения напряжения и дозой фликера).

в) Несинусоидальность напряжения, характеризуемая следующими показателями:

- коэффициентом искажения синусоидальности напряжения (нормально допустимые и предельно допустимые значения в точках общего присоединения к электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ должны быть не более 8% и 12% соответственно);

- коэффициентом n-ой гармонической составляющей напряжения.

В качестве примера в таблице 1.2 приведены нормально допустимые значения коэффициента гармонических составляющих напряжения с низким порядком n. Предельно допустимое значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения может в 1.5 раза превышать нормально допустимые значения.

г) Отклонение частоты от номинальной величины. Нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения равны   ± 0,2  и  ± 0,4 Гц, соответственно.

Таблица 1.2 – Значения коэффициента n-ой гармонической составляющей

е) Провал напряжения (характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлено предельно допустимое значение 30 с).

1.5 Качество энергопотребления

Качество энергопотребления определяется факторами, способными нарушить качество поставляемой электроэнергии, контролируемой в точке присоединения к распределительной сети определенного потребителя или группы потребителей. К ним относятся потребители нелинейной природы, эмитирующие в цепь питания гармонические составляющие тока с широким частотным спектром и с учетом неизбежного сопротивления цепей передачи энергии вызывающие изменение формы напряжения в точке присоединения ЭН.

Специфика ЭН предопределяет квантование процесса потребления энергии от первичного источника, т.е. проявляется импульсный характер отбора энергии. На интервалах времени между импульсами отбора, когда электроэнергия не потребляется от источника, ЭН получает энергию от накопительных конденсаторов в составе блока питания. Таким образом, ЭН являются потенциальными источниками снижения показателей КЭП и, в том числе, качества поставляемой энергии, с другой стороны, широкие масштабы распространения ЭН обоснованы их коммерческой привлекательностью и относительной простотой  их технической реализации.

Введенный в 1999 году ГОСТ Р 51317.3.2-99 (совместимый с международным стандартом МЭК 61000-3-2-95) [11] определяет ограничения на применение ЭН. Стандарт распространяется на электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия, аппараты, приборы, устройства и оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к низковольтным распределительным сетям и устанавливает нормы эмиссии гармонических составляющих тока, потребляемого техническими средствами. Стандартом выделены в отдельную  группу потребители класса D, характеризуемые  импульсной формой тока потребления с определенным допуском по мощности и по уровню гармонических составляющих тока. Так, например, при максимальной величине тока первой гармоники 2,727 А (активная мощность 600 Вт) значения гармоник нечетного ряда (k = 3, 5, 7, 9, 11) не должны превышать 2.3, 1.14, 0.77,0.4, 033 А, соответственно.

Анализ широкой номенклатуры ЭН показывает, что они попадают в категорию класса D, однако при их сосредоточении, например, при организации кластеров, их коллективное воздействие на питающую сеть вызовет отклонение качества напряжения сети от регламентируемого стандартом [12].

Другими следствиями «коллективного» воздействия кластерных ЭН может быть потенциальная  угроза перегрузки и  разрушение отдельных фрагментов токораспределительной сети и низкая эффективность использования полной мощности первичного источника.

1.6   Теоретические аспекты понятия полной мощности

Качество энергопотребления непосредственно связано с эффективностью функционирования энергетического комплекса или системы, включающего первичный источник энергии, системы её передачи,  токораспределения и преобразования параметров. Наиболее «чувствительны» к качеству энергопотребления системы с ограниченным резервом мощности. Строго говоря, в эту категорию попадают все локальные потребители переменного тока, питаемые от сети общего потребления, однако, наиболее остро эта проблема проявляется в автономных системах, ограниченных и по уровню генерируемой мощности и по запасу энергии.  Подобные системы, кроме того, критичны к пиковым значениям потребляемого тока и при нелинейных нагрузках оказываются существенно недоиспользованными по мощности.

Анализ проблемы качества энергопотребления ЭН, осуществляющих эмиссию высших гармоник тока в сеть, неизбежно связывается с теорией полной мощности и ее составляющих. В научно-технической литературе на данный момент отсутствует единый подход  к определению  полной мощности и методов ее декомпозиции [6, 8, 9, 13, 14]. Для анализа энергетических процессов в цепях с несинусоидальными формами токов при (условии или допущении) синусоидальности формы кривой напряжения первичного источника в настоящей работе используется как наиболее признанная теория полной мощности по Квадэ [16 – 25].

Работы Кваде и его последователей (Фризе, Будеану) показали  возможность представления полной мощности S=UI цепи с несинусоидальным током и напряжением в виде суммы ортогональных компонент:

S=U02I02+k=1∞(UkIkcosϕk)2+(UkIksinϕk)2=P02+k=1∞(Pk2+Qk2),        (1.1)

где: U, I – действующие значения произвольных форм тока i(t) и напряжения u(t), Uk, Ik – действующие значения гармоник напряжения и тока с номером k, ϕk – фазовый угол гармоники тока по отношению к гармонике  напряжения.

С разделением реактивной компоненты мощности на составляющие обменной мощности Q1=U1I1cosϕ1 и мощности искажения T=U1k=2∞Ik2, выражение полной мощности (при допущении о синусоидальности напряжения u(t) и условии P0 = 0) приводится к виду:

S=P12+Q12+T2.                                                 (1.2)

Заметим, что выражению мощности (1.2) и форме её векторного представления (см. рис. 1.3) полностью соответствуют представлениям о токе, другими словами, при синусоидальной форме напряжения векторы полной мощности и тока потребления коллинеарны.

Некоторые показатели качества энергопотребления вытекают из соотношения длин векторов диаграммы:

- коэффициент гармоник тока (Total Harmonic Distortion): KГ=TP(1);

- коэффициент мощности  (Power Factor): KM=P(1)S=KГcosϕ(1);

- коэффициент искажения: KИ=S(1)S=P(1)2+Q(1)2S.

Коэффициент гармоник тока и коэффициент искажения связаны между собой известным соотношением:KИ=11+KГ2.

Для автономных источников электропитания и преобразовательных устройств (АИБП, АСЭП, ДГУ, ДГЭС и др.), критичных к величине импульсов тока,  важными показателями являются коэффициент амплитуды KА=ImIи коэффициент формы KФ=II0. В соответствии с отраслевыми стандартами [18 – 21] первый показатель является нормируемым для автономных систем и должен быть не более 2,5. Как показывает анализ технической документации (ТУ, ТО) на преобразователи некоторых производителей, допустимый коэффициент амплитуды не превышает 3,5.

Из изложенного следует, что основным показателем эффективности использования энергии первичного источника является коэффициент мощности KM, определяемый коэффициентом гармоник тока KГ. В общем случае величина KM зависит от коэффициента сдвига cosϕ1, однако,  стандартом [11]  предписаны ограничения на форму тока, обеспечивающие условие cosϕ11. Вместе с тем такой подход не учитывает того факта, что полезная мощность Р2 составляет долю от величины Р1 (Р2=ηР1, где η – коэффициент полезного действия). Проблема осложняется существованием функциональной зависимости  η от соотношения действующих значений тока входа и  выхода нелинейных нагрузок и большим числом составляющих потерь. По этой причине за обобщенный или объективный показатель эффективности следует принимать отношение полезной мощности в нагрузке к полной мощности или произведение КПД на коэффициент мощности: KЭ=P2S=ηKM. Этот показатель известен еще как энергетический коэффициент [6].

Так как величина KM определяется значениями коэффициентов «сдвига» и «искажений», то решение для KЭ удобно выразить через все факторы влияния (см. подробнее п. 3.5).

В дополнение к изложенному следует отметить низкую «информативность» распространенного показателя коэффициента амплитуды KА, определяемого отношением пиковой величины к действующему значению несинусоидального тока KА=ImI. Так как передача активной мощности определяется основной гармоникой тока, целесообразно дополнить перечень показателей качества потребляемого тока коэффициентом амплитуды (пик фактором) по первой гармонике  KА1=ImI1. В таблице 1.3 приведены характеристики и показатели для некоторых типовых форм тока.

Изложенный подход в полной мере распространяется на системы постоянного тока. Сам факт передачи энергии на частоте ω = 0 изменяет структуру полной мощности системы, исключив из неё (обратив в ноль) составляющую обменной мощности.

Таким образом, представляется формальная возможность рассматривать с единых позиций показатели качества энергопотребления для систем постоянного и переменного тока.

Кроме того, в ряде случаев, представляется возможным сопоставить декомпозицию мощностей с декомпозицией её «образующего» сомножителя (тока или напряжения) и, в зависимости от решаемой задачи, ориентироваться на их отношения.

Таблица 1.3 –  Характеристики и показатели для некоторых типовых форм тока

1.7 Мощность потерь в цепях с нелинейным энергопотреблением

Нелинейные потребители электрической энергии породили проблему объективной оценки эффективности энергопотребления. О серьёзности проблемы можно судить по размерам технических и экономических ущербов, порождаемых несинусоидальностью потребляемых токов. Для снижения рисков международная практика выработала и закрепила в стандартах ряд критериев качества энергопотребления, вместе с тем, специальная рабочая группа IEEE продолжает работу по изучению проблемы и «совершенствованию» действующих нормативных материалов [67].

Мощность потерь в системе ΔP, являясь частью результирующего вектора Р1, определяется суммой потерь в различных фрагментах цепи передачи энергии (см. рис. 1.3, а). В свою очередь, мощность потерь в каждом из фрагментов определяется его активным сопротивлением Ri и действующей величиной тока I1. С другой стороны, коллинеарность диаграмм тока и мощности предполагает возможность представить суммарные потери как функцию тока I1и вызывающего соответствующий рост активной компоненты тока I1(1)a(см. рис. 1.3, б).

а)                                           б)

Рисунок 1.3 – Векторные диаграммы мощности и тока

Учитывая, что величина КПД обусловлена потерями от основной и паразитных (искажающих) гармоник тока, т. е. связана с коэффициентом мощности системы, представляется возможным получение аналитического выражения для коэффициента эффективности в виде . Такой подход позволит выявить влияние различных факторов на КПД и оценить эффект от технических мер по коррекции величины .

Подробнее вопросы оценки эффективности энергопотребления в цепях переменного тока с ЭН с учетом потерь в ТРС освещены в главе 3.

1.8 Основные тенденции повышения ПКЭ в системах с ЭН

В соответствии с выражением (1.2) основными факторами повышения ПКЭ являются снижение реактивных составляющих мощности сдвига и мощности искажения. В распространенных системах питания компьютерных кластеров преобладает составляющая мощности искажений, т.к. компонента QC (мощность сдвига) в соответствии со стандартом [11] единичных  потребителях, образующих кластер, сведена к нулю. Таким образом, проблема сводится к необходимости введения в структуру цепи дополнительных модулей, изменяющих характер потребления тока от первичного источника (корректоров формы тока). Изменение формы тока потребления при сохранении выходных параметров ЭН, в свою очередь, требует изменения характера электромагнитных процессов в цепи «первичный источник – ЭН». Из сложившихся способов получили широкое распространение следующие:

- параллельное (по отношению к ЭН) включение активных балластных сопротивлений в цепь переменного тока [1, 3, 5, 6];

- введение в структуру ЭН элементов фильтрации тока низкочастотного спектра паразитных гармоник [13];

- введение в структуру ЭН активных корректоров тока [6];

Названные способы в большинстве случаев ориентированы на вмешательство в структуру ЭН и не применимы в сложившихся системах,  не допускающих такого вмешательства. Включение активных балластов приводит к  существенному снижению (на 20…30%) КПД и по этой причине энергетически неэффективны.

Таким образом, основной целью данной работы является поиск технологических  решений, способных без вмешательства в структуру ЭН и без потери качества работы ЭН уменьшить составляющие тока (и мощности) искажения в однофазных и трехфазных цепях питания нелинейных потребителей электрической энергии кластерного типа. Такой подход требует выявления общих закономерностей формирования тока в цепях ЭН и условий улучшения качественных показателей энергопотребления без нарушения работоспособности ЭН.

1.9 Выводы

- подавляющая часть устройств инфокоммуникаций для электропита-ющих сетей представляются нелинейными нагрузками;

- характеристики энергопотребления определяются первичным звеном преобразования параметров электроэнергии, определяющего импульсный характер потребляемого тока;

- стандарты допускают единичные ЭН с мощностью не более 600 Вт, ограничивая форму потребляемого тока определенными нормами, но энергопотребление в случае кластерного характера ЭН регламентируются другими стандартами, жестко связывающих качество напряжения с формой потребляемого тока;

- основные показатели качества электроэнергии базируются на общепринятых коэффициентах, характеризующих качество напряжения, тока (коэффициент амплитуды, коэффициент гармоник и искажения, коэффициент мощности);

- актуальным является введение в стандарты дополнительных показателей качества электроэнергии:

а) коэффициент амплитуды по основной гармонике;

б) обобщенный коэффициент энергетической эффективности.